СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ   ГОРОДА

ВЯТСКИЕ   ПОЛЯНЫ

НА  ПЕРИОД  ДО  2036  ГОДА

Согласовано:                                                         Утверждаю:

Директор ООО «Теплоснаб»                               Глава города Вятские Поляны

______________ /Н.Б. Бушуев /                           ________________/ В. А. Машкин/

«       » __________________  2025 год.              «      »_________________ 2025 год.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОДА

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

2025г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

| Общие положения | 3 |
| --- | --- |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| - Функциональная структура теплоснабжения. | 4 |
| - Источники тепловой энергии | 8 |
| - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. | 24 |
| - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии. | 42 |
| - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом. | 44 |
| Глава 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию для цели теплоснабжения | 45 |
| - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления | 45 |
| - Прогноз потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления. | 47 |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 48 |
| Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей. | 54 |
| Глава 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. | 62 |
| Глава 6. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | 72 |

Общие положения.

  - Схема теплоснабжения муниципального образования «Городской округ города Вятские Поляны» до 2036 года (далее - Схема) разработан на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ и Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

Основанием для разработки Схемы являются:

- Генеральный план города Вятские Поляны;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны на период до 2036 года;

- материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Глава 1 . Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

  - Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение Муниципальное образование «Городской округ города Вятские Поляны» осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от котельных, по централизованной системе газоснабжения через отопительные индивидуальные газовые котлы, а также используется жидкого (мазут, печное и твердое топливо (уголь, дрова).

Основными источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора города по состоянию на 01.03.2025 являются:

ООО «Теплоснаб»: промышленная котельная №2 по ул. Тойменка,8е; котельные по: ул. Гагарина, 12а, ул. Азина, 9а; ул. Ленина, 333; ул. Лермонтова,2; ул. Советская; ул. Энергетиков; ул. Тойменка, 3а; ул. Кооперативная, 7а; ул. Вокзальная, 3 и ул. Кооперативная, 1.

ПАО «Россети Центр и Приволжье»: котельная по ул. Энергетиков, 4.

Схема теплоснабжения города Вятские Поляны от котельных

Рисунок №1

Котельная

по ул. Азина, 9а

потребители

Котельная по

ул. Тойменка, 8е

пром. предприятия

ЦТП №1

ЦТП №2

ЦТП №3

ЦТП №5

ЦТП №6

ЦТП №8

потребители

потребители

Котельная по

ул. Гагарина, 12а

потребители

ЦТП №7

Котельная по ул. Энергетиков,13

Котельная по ул. Кооперативная, 7а

потребители

Котельная по ул. Кооперативная, 1

потребители

Котельная по ул. Вокзальная, 3

потребители

Котельная по      ул. Тойменка, 3а

потребители

Котельная по ул. Лермонтова,2

потребители

потребители

Котельная по ул. Энергетиков, 4

потребители

Котельная по ул. Ленина, 333

потребители

ЦТП №4

Котельная

по ул. Советская, 97

потребители

ЦТП №9

Котельные по: ул. Тойменка, 8е; ул. Гагарина, 12а; ул. Азина, 9а; ул. Лермонтова, 2; ул. Советская; ул. Энергетиков,13; ул. Тойменка, 3а; ул. Кооперативная, 7а, ул. Вокзальная,3, по ул. Кооперативная, 1, а также сети централизованного теплоснабжения переданы в аренду в ООО «Теплоснаб», за исключением котельной по ул. Ленина, 333, которая передана по концессионному соглашению.

Котельная по ул. Энергетиков, 4, а также сети от нее находятся в собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Протяженность тепловых сетей в городе составляет 49 км из них в надземном исполнении 12,6 км, что составляет 25,7 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 36,4 км, что составляет 74,3 % от общего количества теплотрасс. Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей г. Вятские Поляны остается высокая изношенность тепловых сетей.

Общий износ тепловых сетей составляет 88,7%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет, протяженность которых составляет 84,3% от общей протяжённости 49 км.

В структуру ООО «Теплоснаб» входят 10 котельных, работающие на газообразном топливе; 1 котельная, работающая на угле, обеспечивающие теплоснабжение города Вятские Поляны. Общая суммарная установленная мощность данных котельных составляет 389,45 Гкал/час.

ООО «Теплоснаб» снабжает тепловой энергией 22 383 жителей. Общее количество жилых домов, присоединенных к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 252. Количество приборов учета, установленных у потребителей на вводах в дом, непосредственно присоединенным к системам коммунальной инфраструктуры, составляет – 107 ед.

Котлы и оборудование на котельных установлено 1-57 лет назад (износ около 12…73% оборудования):

-год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Азина, 9а – 1978 год;

-год ввода в эксплуатацию котельной ул. Гагарина, 12а– 1960 год;

-год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Тойменка, 8е – 1981 год;

-год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Ленина, 333– 1984год.

-год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Лермонтова, 2 – 1995 год.

-год ввода в эксплуатацию котельной ул. ул. Советская, 97 – 1992 год.

-год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Энергетиков, 13 – 1990 год.

-год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Тойменка, 3а– 2004 год.

-год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Кооперативная, 7а – 2003 год.

-год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Вокзальная, 3 – 1966 год.

-год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Кооперативная, 1 – 2012 год.

В структуру ПАО «Россети Центр и Приволжье», входит 1 котельная, работающая на электрической энергии и отапливающие потребителей города Вятские Поляны. Общая суммарная установленная мощность данных котельной составляет 0,5 Гкал/час.

ПАО «Россети Центр и Приволжье», снабжает тепловой энергией 1  абонента, 73 жителя. Общее количество жилых домов, присоединенных к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 5.

Котлы и оборудование на котельной установлено 6-30 лет назад (износ около 50% оборудования).

Год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Энергетиков,4– 1967 год.

Кроме централизованного теплоснабжения на территории города отопление потребителей осуществляется природным газом от централизованных сетей газоснабжения и локально – сжиженным газом и твердым топливом.

Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Киров». Потребителями являются граждане, проживающие в многоквартирных домах, индивидуально стоящих зданиях, а также учреждения и организации.

  - Источники тепловой энергии

1.2.1. Источники теплоснабжения ООО «Теплоснаб»

г. Вятские Поляны.

ООО «Теплоснаб» в г. Вятские Поляны (далее ООО «Теплоснаб») является единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельных, находящихся в её ведении; её передачу и распределение между потребителями по сетям, также находящимся в ведении подразделения. ООО «Теплоснаб» осуществляет свою хозяйственную деятельность в г. Вятские Поляны Кировской области, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

С 01.12.2020 по 01.09.2023 в аренде ООО «Теплоснаб» находились три газовых котельных и одна котельная по концессионному соглашению, а также отходящие от них тепловые сети города Вятские Поляны.

Оборудование водогрейной системы котельных и тепловые сети от них выполнены для работы по закрытой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды 95/70оС (с наложением графика сетевой воды для горячего водоснабжения (далее ГВС) от центральных тепловых пунктов (ЦТП)–70/52оС). Исключение составляет котельная по ул. Азина, от которой теплоснабжение осуществляется по четырехтрубной системе. Система подачи теплоносителя в индивидуальные тепловые пункты (далее ИТП) многоквартирных домов для горячего водоснабжения закрытая. Температура теплоносителя для нужд отопления 95/70оС и ГВС - 70/52 оС.

С 01.09.2023 в ООО «Теплоснаб» дополнительно переданы в аренду (ранее эксплуатируемые ООО «Малая энергетика») девять котельных по: ул. Лермонтова, 2; ул. Советская, 97; ул. Энергетиков, 13; ул. Тойменка, 3а; ул. Кооперативная, 7а; ул. Вокзальная, 3; ул. Кооперативная, 1, а также тепловые сети от них. ООО «Теплоснаб» подает теплоноситель от данных котельных в сеть с температурным графиком 95/70оС для обеспечения теплом и 70/52 оС горячей водой потребителей города. Система горячего водоснабжения – открытая, исключение котельная по ул. Кооперативная,7а, где система ГВС закрытая. Работа котельных по ул. Энергетиков, ул. Тойменка, 3а и Вокзальная, 3 сезонная.

Основой вид топлива у 10 котельных ООО «Теплоснаб» – природный газ, а у котельной по ул. Вокзальной, 3 - каменный уголь.

Распределение производства тепловой энергии по установленной мощности источников выглядит следующим образом:

- от 3-х до 20 Гкал/ч – 8,8% (9 котельных);

- свыше 20 Гкал/ч – 90,9 % (2 котельные).

На газовые котельные газ подаётся из газораспределительных сетей г. Вятские Поляны.

Температурные графики подготовки теплоносителя на котельных представлены в таблице № 1.

Таблица №1

| Наименование котельной | Температурный график |
| --- | --- |
| ООО «Теплоснаб»: |  |
| г. Вятские Поляны |  |
| Котельная по ул. Азина, 9а | 95/700С для системы теплоснабжения 70/520С для нужд ГВС (ИТП) |
| Котельная по ул. Гагарина, 12а | 95/700С (с наложением темппературного графика 70/520С для ГВС) для системы теплоснабжения |
| Котельная по ул. Тойменка, 8е | 95/700С (с наложением темппературного графика 70/520С для ГВС) для системы теплоснабжения |
| Котельная по ул. Ленина, 333 | 95/700С для системы теплоснабжения; 70/520С для ГВС. |
| Котельная по ул. Лермонтова, 2 | 95/700С для системы теплоснабжения; 70/520С для ГВС. |
| Котельная по ул. Советская, 97 | 95/700С для системы теплоснабжения; 70/520С для ГВС. |
| Котельная по ул. Энергетиков, 13 | 95/700С для системы теплоснабжения; 70/520С для ГВС. |
| Котельная по ул. Тойменка, 3а | 95/700С для системы теплоснабжения. |
| Котельная по ул. Кооперативная, 7а | 95/700С для системы теплоснабжения; 70/520С для ГВС. |
| Котельная по ул. Вокзальная, 3 | 95/700С для системы теплоснабжения |
| Котельная по ул. Кооперативная, 1 | 95/700С для системы теплоснабжения; 70/520С для ГВС. |
| Тепловые сети города Вятские Поляны | 95/700С |

Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки представлена в таблицах № 2

Таблица № 2

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Суммарная нагрузка (отопл.-вент, ГВС(ср.), технология), Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  | 2023г. |  | 2024г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | на отопл. - вент | на ГВС (ср.) | на отопл.-вент | на ГВС (ср.) | на отопл.-вент | на ГВС (ср.) |  |  |  |
| ООО «Теплоснаб», г.Вятские Поляны | 83,3 | 7,886 | 90,536 | 8,216 | 90,536 | 8,216 | 91,186 | 98,752 | 98,752 |

Плановая величина полезного отпуска тепловой энергии в 2024 составляет 180 989 Гкал, которая рассчитана на температуру наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» с учетом нормативов, установленных Министерством энергетики и ЖКХ Кировской области; с учетом общедомовых приборов учета тепловой энергии на отопление, допущенных в качестве коммерческих, с учетом индивидуальных счетчиков ГВС. По юридическим лицам полезный отпуск рассчитан в соответствии с Методикой определения потребления в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстррой от 12.08.2009 и температурой наружного воздуха -2,110С (табл.№3).

Прогнозируемый полезный отпуск на 2025 год принят на уровне плана 2024 года. Это обусловлено следующим: во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период приняты как средние из соответствующих статистических значений по информации ФГБУ «Кировский ЦГМС» за последние 5 лет (2020-2024 гг.), а в летний период, в связи с отсутствием данных, приняты по СНиП «Строительная климатология» для г. Кирова, у которой строительно-климатологический район аналогичен району г. Вятские Поляны.

Таблица № 3

| Месяцы | 2020 | tср | 2021 | tср | 2022 | tср | 2023 | tср | 2024 | tср | Средневзвешенная температура за 2019-2024гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество дней отопительного периода, градусы Цельсия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | 31 | -3,80 | 31 | -11 | 31 | -10,8 | 31 | -12,4 | 31 | -14,2 | -10,4 |
| февраль | 29 | -4,10 | 28 | -17,1 | 28 | -4,2 | 28 | -8,7 | 29 | -11,9 | -9,2 |
| март | 31 | 1,70 | 31 | -6,2 | 31 | -7,5 | 31 | 0,4 | 31 | -3,2 | -3,0 |
| апрель | 30 | 4,80 | 30 | 5,7 | 30 | 4,7 | 25 | 7,4 | 23 | 9 | 6,1 |
| май | 5 | 9,70 | 4 | 12,2 | 4 | 8,8 | 0 |  | 18 | 6,1 | 7,8 |
| сентябрь | 15 | 8,70 | 22 | 8,5 | 19 | 11 | 13 | 14,2 | 8 | 11 | 10,4 |
| октябрь | 31 | 5,80 | 31 | 5,5 | 31 | 5,8 | 31 | 5 | 31 | 4,4 | 5,3 |
| ноябрь | 30 | -3,90 | 30 | -1,2 | 30 | -2,6 | 30 | -0,5 | 30 | -1,1 | -1,9 |
| декабрь | 31 | -12,30 | 31 | -9,2 | 31 | -10,1 | 31 | -11,1 | 31 | -5,3 | -9,6 |
| Итого: | 233 | -0,77 | 238 | -3,18 | 235 | -2,17 | 220 | -2,05 | 232 | -2,33 | -2,11 |
| Средняя продолжительность отопительного периода (по справке гидрометеорологической службы) |  |  |  |  | 231,6 |  |  |  |  |  |  |

Температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах тепловой сети, принятые в расчётах, соответствуют температурным графикам отпуска тепловой энергии в сети.

Город расположен в строительно-климатическом районе IIВ. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции по СНиП «Строительная климатология» соответственно приняты и составляют -33С и -5,4С. Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята 232 дня. Глубина промерзания почвы наибольшая из максимальных за зиму 128 см.

Полезный отпуск по г. Вятские Поляны сформирован в размере 180 989 Гкал, в том числе по населению 114 944,6 Гкал.

по юридическим лицам:

- при наличии приборов учета у конечного потребителя – по показаниям приборов учета тепловой энергии предыдущего года,

- при отсутствии приборов учета у потребителя – по договорным нагрузкам на горячее водоснабжение и отопление, рассчитанным в соответствии с Методикой определения потребления в топливе электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстррой от 12.08.2009.

по населению:

- при наличии ОДПУ у многоквартирных жилых домов – по показаниям приборов учета предыдущего года,

- по МКД, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утвержденным Департаментом ЖКХ по Кировской области.

- годовая потребность тепловой энергии на ГВС рассчитывается по формуле:

| N | * | Nхв | * | (tгв -tхв) | * | 1,2 | * | 10-6 | * | 365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где:

N - кол-во людей, ч;

Nхв – норматив потребления холодной воды, м3;

tгв– температура горячей воды, град;

tхв– температура холодной воды, град;

1,2 – коэффициент потерь.

Динамика изменения технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям ООО «Теплоснаб» г. Вятские Поляны представлена в таблице №4.

Таблица № 4

| 2022 год |  | 2023год |  | 2024 год |  | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив, Гкал | Факт, Гкал | Норматив Гкал | Факт, Гкал | Норматив Гкал | Факт, Гкал | Норматив, Гкал |
| 42 940,842 | 48 276,7 | 43100,3 | 36414,12 | 45 755,7 | 47 534,7 | 45 827,187 |

Котельная по ул. Тойменка,8е г. Вятские Поляны (основное топливо – природный газ, аварийное - мазут). Установленная тепловая мощность – 320 Гкал/ч.

Основное оборудование:

Котел водогрейные КВГМ – 100 (Q=100 Гкал/ч) – 2 шт.

Котел паровые ГМ50-14/250 (G=50 т/ч или Q=30 Гкал/ч) – 4 шт.

Тягодутьевые устройства:

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Тип устройства | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос ДН-19ГМ | Тягодутьевые машины ВДН И ДН | 4 |
| 2 | Дымосос Д-18/2 | Тягодутьевые машины ВД И Д | 2 |
| 3 | Дутьевой вентилятор ВД-15,5 | Тягодутьевые машины ВД И Д | 8 |

Насосы:

Таблица № 6

| № п/п | Наименование | Тип насосного агрегата | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЭ 1250-70 | циркуляционный | 2 |
| 2 | СЭ 800-55 | циркуляционный | 2 |
| 3 | Д 500-65 | циркуляционный | 3 |
| 4 | ЦНСГ-60-231 | подпиточный | 3 |
| 5 | Насос ХВП 4К-6 | подпиточный | 2 |
| 6 | Насос ХВП 4К-8 | подпиточный | 6 |
| 7 | Д-1250-125 | циркуляционный | 2 |
| 8 | Д 320/70 | циркуляционный | 2 |
| 9 | К 100-65-200 | циркуляционный | 1 |
| 10 | КМ 65-50-160 | циркуляционный | 1 |
| 11 | 4К-12 | циркуляционный | 2 |
| 12 | 4К-8 | циркуляционный | 2 |
| 13 | 4К-6 | циркуляционный | 2 |
| 14 | КС 20/20-2 | циркуляционный | 2 |
| 15 | Насос паровой | циркуляционный | 2 |

Оборудование топливоподачи:

Таблица № 7

| № п/п | Наименование | Тип топливоподачи | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подогреватель мазута ПМ-40-30 | Подача жидкого топлива | 4 |
| 2 | Фильтр мазута ФМ | Подача жидкого топлива | 3 |
| 3 | Насос ЦВК-6,3-160 | Подача жидкого топлива | 3 |
| 4 | Емкость наземная 4500м3 | Подача жидкого топлива | 1 |
| 5 | Емкость наземная 5000м3 | Подача жидкого топлива | 3 |
| 6 | Мазутонасосная | Подача жидкого топлива | 1 |
| 7 | Сооружение нефте- ловушки | Подача жидкого топлива | 1 |
| 8 | Фильтр мазута ФТ 10-120-5 | Подача жидкого топлива | 2 |
| 9 | Фильтр угольный ФСУ | Подача жидкого топлива | 1 |
| 10 | Водоподогреватель ВВП №11-190-2000 | Подача жидкого топлива | 4 |
| 11 | Водоподогреватель 11JCN 34-682-68 | Подача жидкого топлива | 1 |
| 12 | Подогреватель мазута ПМ-10-120 | Подача жидкого топлива | 2 |
| 13 | Подогреватель мазута ПМ-40-15 | Подача жидкого топлива | 1 |
| 14 | Насос 12 НА-22х6 | Подача жидкого топлива | 2 |
| 15 | Насос 12 НА-22х4 | Подача жидкого топлива | 1 |
| 16 | Насос 3К9 | Подача жидкого топлива | 2 |
| 17 | Насос вихревой | Подача жидкого топлива | 1 |
| 18 | Насос К45/30 | Подача жидкого топлива | 2 |
| 19 | Насос нефтяной 12НА-904 | Подача жидкого топлива | 1 |
| 20 | Насос ЦВ-5/105 | Подача жидкого топлива | 1 |
| 21 | Насос Ш 40-4-19,5/4 | Подача жидкого топлива | 1 |

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

Таблица № 8

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр механический | ФОВ-2-6 | 7 |
| 2 | Фильтр Na-катионитовый | ФИН-2-6 | 3 |
| 3 | Фильтр Na-катионитовый | ФИН 1-3-6 | 16 |
| 4 | Резервуар химически очищенной воды | РВС 180 | 2 |
| 5 | Резервуар осветленной воды | РВС 125 | 2 |
| 6 | Конденсатный | V=40м3 | 2 |
| 7 | Осветлитель | V=250м3 | 2 |
| 8 | Деаэратор | ДСА-100 | 3 |
| 9 | Установка редукционно-охладительная | РОУ | 3 |
| 10 | Солерастворитель |  | 1 |
| 11 | Емкость | Т-201122 | 4 |
| 12 | Бак-мерник |  | 2 |
| 13 | Резервуар | РГС | 2 |
| 14 | Бак-мерник |  | 2 |

Теплообменное оборудование:

Таблица № 9

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник сильфонный | ТОС-09 | 3 |
| 2 | Подогреватель | К-305465 | 3 |
| 3 | Агрегат отопительный | СТД-300 | 2 |
| 4 | Водоподогреватель | ПВ 10 | 1 |

Котельная по ул. Гагарина, 12а г. Вятские Поляны (основное топливо – природный газ, аварийное – печное топливо). Установленная тепловая мощность – 34,3 Гкал/ч.

Основное оборудование:

Котлы водогрейные КВГМ-10 (Q=10 Гкал/ч) – 3 шт.

Котел водогрейный ТТ100-5000 (Q=5МВт или 4,3 Гкал/ч) – 1шт.

Насосы:

Таблица № 10

| № п/п | Наименование | Тип насосного агрегата | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-500/65 | циркуляционный | 3 |
| 2 | Д-500/63а | циркуляционный | 1 |
| 3 | Д-315/71 | циркуляционный | 2 |
| 4 | Д-320/50 | циркуляционный | 2 |
| 5 | К-280/50 | циркуляционный | 1 |
| 6 | 180/30 | циркуляционный | 2 |
| 7 | К-160/30 | подпиточный | 1 |
| 8 | К-20/30 | подпиточный | 2 |
| 9 | К-290/18 | подпиточный | 2 |
| 10 | К-65-50-160 | подпиточный | 2 |
| 11 | К 80/50-200 | подпиточный | 2 |
| 12 | КМ 65-40-200 | подпиточный | 2 |
| 13 | 8К-18 | подпиточный | 1 |
| 14 | 4К-18 | подпиточный | 1 |
| 15 | ЦКВ 6/160 | подпиточный | 1 |

Оборудование топливоподачи:

Таблица № 11

| № п/п | Наименование | Тип топливоподачи | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость топлива 100м3 | Подача жидкого топлива | 4 |

Тягодутьевые устройства:

Таблица № 12

| № п/п | Наименование | Тип устройства | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор ВД-10 | Тягодутьевые машины ВД И Д | 4 |
| 2 | Вентилятор ВДН-9 | Тягодутьевые машины ВДН И ДН | 1 |
| 3 | Дымосос Д-12,5 | Тягодутьевые машины ВД И Д | 3 |
| 4 | Дымосос ДН-8 | Тягодутьевые машины ВДН И ДН | 1 |

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

Таблица № 13

| № п/п | Наименование | Тип (марка) |
| --- | --- | --- |
| Na-катионитовый фильтр | ФИП-1,0-6 | 3 |
| Деаэратор* | ДСА-75 | 2 |

* - выведен из технологической схемы как деаэратор, ввиду отсутствия генерации пара.

Теплообменное оборудование:

Таблица № 14

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоподогреватель | 14 ОСТ 34-588-68 | 2 |
| 2 | Водоподогреватель | 16 ОСТ 34-588-68 | 2 |

Котельная по ул. по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны (основное топливо – природный газ, аварийное – дизельное топливо). Установленная тепловая мощность – 11,02 Гкал/ч.

Основное оборудование:

Котел паровой ОПИ-ЗМЗ-4/14 (переделанный в водогрейный режим Q=2,4 Гкал/ч) – 1 шт.

Котел водогрейный КСВа-1,0 (Q=0,86 Гкал/ч) – 2 шт.

Котел водогрейный ТТ100-3000 (Q=3МВт/ч или Q=2,6 Гкал/ч) – 1шт.

Котел водогрейный ТТ100-5000 (Q=5МВт/ч или Q=4,3 Гкал/ч) – 1шт.

Насосы:

Таблица № 15

| № п/п | Наименование | Тип насосного агрегата | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-290/30 | циркуляционный | 4 |
| 2 | К 150-125-250 | циркуляционный | 3 |
| 3 | К 100-80 | циркуляционный | 1 |
| 4 | К 90/20 | циркуляционный | 1 |
| 5 | К 150-125-315а | циркуляционный | 1 |
| 6 | КМ 80-50-200 | циркуляционный | 1 |
| 7 | К 45/30 | подпиточный | 3 |

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

Таблица № 16

| № п/п | Наименование | Тип (марка) |
| --- | --- | --- |
| Na-катионитовый фильтр | ФИП-0,7-6 | 3 |

Технологическая особенность котельной - четырехтрубная система теплоснабжения.

Котельная по ул. Ленина, 333 г. Вятские Поляны (основное топливо – природный газ, аварийное – печное топливо). Установленная тепловая мощность – 7 Гкал/ч.

Основное оборудование:

Котел паровой ОПИ-ЗМЗ-4/14 (переделанный в водогрейный режим Q=2,0 Гкал/ч) – 3 шт.

Котел паровой Е-1,0-0,9 Г-3 (переделанный в водогрейный режим Q=0,5 Гкал/ч) – 1 шт.

Котел паровой Е-1,0-0,9 Г-3 (G=1 т/ч или Q=0,5 Гкал/ч) – 1 шт.

Котельная по ул. Советская, 97 г. Вятские Поляны (основное топливо – природный газ, аварийное – дизельное топливо). Установленная тепловая мощность – 3,98 Гкал/ч.

Основное оборудование:

Котел водогрейный КСВа-2,0 – 2 шт.

Котел водогрейный КСВа-0,63 – 1 шт.

Насосы:

Таблица № 17

| № п/п | Тип насосного агрегата | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IL80/150-7.5/2 | сетевой | 3 |
| 2 | IPL32/160-1.1/2 | ГВС | 3 |

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

Таблица № 18

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник | ТИЖ-008 | 1 |
| 2 | Узел ХВО | Комплект | 1 |

Котельная по ул. Лермонтова, 2 г. Вятские Поляны (основное топливо – природный газ, аварийное – дизельное). Установленная тепловая мощность – 4,75 Гкал/ч.

Основное оборудование:

Котел водогрейный КСВа-2,0 – 2 шт.

Котел паровой Е-1/9 – 2 шт.

Насосы:

Таблица № 19

| № п/п | Тип насосного агрегата | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 100-80-160 | сетевой | 2 |
| 2 | КМ 100-65-200 | сетевой | 2 |
| 3 | К 65-50-160 | ГВС | 2 |
| 4 | К 80-50-200 | питательный | 2 |
| 5 | К 65-50-160 | подпиточный | 2 |
| 6 | К 65-50-160 | пожаротушение | 2 |

Тягодутьевые устройства:

Таблица № 20

| № п/п | Наименование | Тип устройства | Количества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос Д-3,5 | Тягодутьевые машины ВД И Д | 4 |
| 2 | Вентилятор Д-1,5 | Тягодутьевые машины ВД И Д | 2 |

Оборудование топливоподачи:

Таблица № 21

| № п/п | Наименование | Тип топливоподачи | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цистерна V=50м3 | жидкое топливо | 3 |
| 2 | Расходный бак V=3м3 | жидкое топливо | 1 |

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

Таблица № 22

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник | ТИЖ 0,18-16,20 | 1 |
| 2 | Фильтр | ФИП-0,5-6 | 2 |
| 3 | Бойлер | ПВ-500 | 2 |

Котельная по ул. Энергетиков,13 г. Вятские Поляны (основное топливо – природный газ, аварийное – уголь). Установленная тепловая мощность – 1,14 Гкал/ч.

Основное оборудование:

Котел водогрейный НР-18 – 3 шт.

Котел водогрейный RSA-400 – 1 шт.

Насосы:

Таблица № 23

| № п/п | Тип насосного агрегата | Наименование | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 100-80-200 | сетевой | 1 |
| 2 | К 65-50-160 | сетевой | 2 |
| 3 | К 20/30 | подпиточный | 1 |
| 4 | IPL 32/130-1,1/2 | Внутреннего контура | 2 |
| 5 | IPL 32/135-1,5/2 | ГВС | 2 |

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

Таблица № 24

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка умягчения воды | SF-0844M | 1 |

Котельная по ул. Тойменка, 3а г. Вятские Поляны (основное топливо – природный газ, аварийное – уголь). Установленная тепловая мощность – 0,69 Гкал/ч.

Основное оборудование:

Котел водогрейный КВГ-400Г – 2 шт.

Насосы:

Таблица № 25

| № п/п | Тип насосного агрегата | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦМЛ-50/80-7,5/2 | сетевой | 2 |
| 2 | IL 50/130-4/2 | сетевой | 1 |

Тягодутьевые устройства:

Таблица № 26

| № п/п | Наименование | Тип устройства | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор ВД-1 | Тягодутьевые машины ВД И Д | 2 |

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

Таблица № 27

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ХВО | Комплект | 1 |

Котельная по ул. Вокзальная,3 г. Вятские Поляны (основное топливо – уголь, аварийное – уголь). Установленная тепловая мощность – 1,6 Гкал/ч.

Основное оборудование:

Котел водогрейный НР-18 – 4 шт.

Насосы:

Таблица № 28

| № п/п | Наименование | Тип насосного агрегата | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 150-125-250 | циркуляционный | 2 |
| 2 | 2К-6 | подпиточный | 1 |

Котельная по ул. Кооперативная, 7а г. Вятские Поляны (основное топливо – природный газ, аварийное – уголь). Установленная тепловая мощность – 0,284 Гкал/ч.

Основное оборудование:

Водогрейный котел КЧМ-5 – 2 шт.

Водогрейный котел Лемакс 60 – 1 шт.

Водогрейный котел Лемакс 100 – 1 шт.

Насосы:

Таблица № 29

| № п/п | Наименование | Тип насосного агрегата | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RL 30/75 | сетевой | 2 |
| 2 | 1,5К-6 | подпиточный | 1 |
| 3 | RL 30/70 | ГВС | 2 |

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

Таблица № 30

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ХВО | Комплект | 1 |

Котельная по ул. Коперативная,1 г. Вятские Поляны (основное топливо – природный газ, аварийное – дизельное топливо). Установленная тепловая мощность – 4,52 Гкал/ч.

Основное оборудование:

Водогрейный котел REX-240 – 1 шт.

Водогрейный котел REX-200 – 1 шт.

Водогрейный котел REX-86 – 1 шт.

Насосы:

Таблица № 31

| № п/п | Тип насосного агрегата | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IL80/130-5.5/2 | сетевой | 3 |
| 2 | IP-E 40/160-4/2 | ГВС | 2 |
| 3 | MHI 204 | подпиточный | 2 |
| 4 | MHIL 303 | исходной воды | 2 |

Тягодутьевые устройства:

Таблица № 32

| № п/п | Наименование | Тип устройства | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор | Тягодутьевые машины ВД | 3 |

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

Таблица № 33

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник | ТИЖ-018 | 2 |
| 2 | Установка умягчения непрерывного действия | STF 1665-9000 | 1 |

Оборудование топливоподачи:

Таблица № 34

| № п/п | Наименование | Тип топливоподачи | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цистерна V=50м3 | жидкое топливо | 1 |
| 2 | Расходный бак V=1м3 | жидкое топливо | 1 |

1.2.3. Источник теплоснабжения ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО «Россети Центр и Приволжье» в г. Вятские является единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельной по ул. Энергетиков, 4, находящееся в её ведении; её передачу и распределение между потребителями по сетям, также находящимся в ведении ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Котельная по ул. Энергетиков, 4 ПАО «Россети Центр и Приволжье», обеспечивает теплоснабжение потребителей города Вятские Поляны. Генерация тепловой энергии производится за счет электроэнергии, т.е. работы электрических котлов. Общая суммарная установленная мощность данной котельной составляет 0,5 Гкал/час.

| Наименование теплоснабжающей организации | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Суммарная нагрузка (отопл.- вент, ГВС (ср.), технология) Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  |
|  | На отопл-вент | На ГВС (ср.) | На отопл-вент | На отопл-вент | На ГВС (ср.) | На отопл-вент | 2022 | 2023 | 2024 |
| ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 0,46 | 0,04 | 0,46 | 0,46 | 0,04 | 0,46 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица № 35

Объемы полезного отпуска на отопление и горячее водоснабжение приведены в таблице № 36.

Таблица № 36

| Наименование Теплоснабжающей организации | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Сведения о котлах котельной:

Таблица № 37

| Марка котла | Вид топлива | Мощность, МВт (т/ч) | Количество котлов | Срок службы | КПД % | Режим (вод., пар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЭВ-100 | электроэнергия | 0,1 | 5 | 29 | 70 | водогрейный |

1.2.4. Источник теплоснабжения – газоснабжение.

Природный газ с Q=7900ккал/нм3 γ =0,72кг/м3 поступает в город по магистральному газопроводу высокого давления Dу500 от ГРС (газораспределительной станции), расположенной на окраине города Вятские Поляны, газоснабжение которой осуществляется от ветки магистральных газопроводов Уренгой-Помары-Ужгород. Далее от ГРП №1 при помощи магистральных сетей среднего давления распределяется по городу. Отбор газа потребителями происходит при помощи сетей низкого давления P ≤ 0,005 МПа, подключенных к магистрали высокого давления через ГРП и ГРПШ.

Сеть газовых магистралей среднего давления распределяется через ГРП ГРПШ на тупиковые ответвления газопроводов низкого давления (частично закольцованные). Основные линии магистралей среднего давления проложены по следующим направлениям: ул. Ленина, ул. Азина, ул. Советская.

Системой газоснабжения для отопления оборудованы как индивидуальные дома потребителей, так и многоквартирные дома.

1.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Муниципальные тепловые сети находятся в конкурсной массе МУП КЭС «Энерго» и переданы в аренду ООО «Теплоснаб» и часть переданы в аренду ООО «Теплоснаб» г. Вятские Поляны. Система тепловых сетей - закрытая. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в городе составляет 49 км из них:

- в подземном исполнении канальной прокладки – 36,4 км (74,3%).

- в надземном исполнении 12,6км (25,7%).

Рисунок 2. Распределение трубопроводов по видам прокладки

Параметры тепловых сетей

Таблица № 38

| Наименование участка | Наружный ǿ трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. (износ сетей, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети на город от промышленной котельной по ул. Тойменка,8е | 426 | 65 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1954 | 1,2 | 100 |
|  | 273 | 152 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 219 | 270 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 159 | 326 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 133 | 133 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 108 | 564 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 89 | 68 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 76 | 155 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 219 | 190 | -«- | надземная | 1992 |  | 100 |
|  | 219 | 50 | -«- | канальная | 1992 | 1,2 | 100 |
|  | 159 | 472 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 219 | 294 | -«- | -«- | 1988 | -«- | 100 |
|  | 159 | 69 | -«- | -«- | 1991 | -«- | 100 |
|  | 159 | 118 | -«- | -«- | 2014 | -«- | 40 |
|  | 159 | 163 | -«- | -«- | 1991 | -«- | 100 |
|  | 219 | 45 | -«- | -«- | 1991 | -«- | 100 |
|  | 108 | 45 | -«- | -«- | 1991 | -«- | 100 |
|  | 426 | 444 | -«- | -«- | 1987 | -«- | 100 |
|  | 325 | 156 | -«- | -«- | 1987 | -«- | 100 |
|  | 273 | 170 | -«- | -«- | 1987 | -«- | 100 |
|  | 159 | 70 | пенополиуритан | -«- | 2016 | -«- | 32 |
|  | 108 | 222 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1987 | 1,2 | 100 |
|  | 219 | 215 | -«- | -«- | 1971 | -«- | 100 |
|  | 159 | 192 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 133 | 220 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 159 | 48 | -«- | -«- | 1970 | -«- | 100 |
|  | 108 | 37 | -«- | -«- | 1971 | -«- | 100 |
|  | 108 | 28 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 89 | 223 | -«- | -«- | 1991 | -«- | 100 |
|  | 76 | 67 | -«- | -«- | 1991 | -«- | 100 |
|  | 57 | 30 | -«- | канальная | 1971 | 1,2 | 100 |
|  | 530 | 370 | -«- | надземная | 1991 |  | 100 |
|  | 426 | 862 | -«- | -«- | -«- |  | 100 |
|  | 426 | 310 | -«- | канальная | -«- | 1,2 | 100 |
|  | 273 | 10 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 273 | 109 | -«- | -«- | 1991 | -«- | 100 |
|  | 273 | 72 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 219 | 221 | -«- | -«- | 1976 | -«- | 100 |
|  | 108 | 10 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 325 | 128 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 273 | 362 | -«- | -«- | 1991 | -«- | 100 |
|  | 325 | 275 | -«- | надземная | -«- |  | 100 |
|  | 273 | 95 | -«- | -«- | -«- |  | 100 |
|  | 219 | 66 | -«- | -«- | -«- |  | 100 |
|  | 219 | 96 | -«- |  | -«- |  | 100 |
|  | 219 | 32 | -«- |  | 2016 |  | 32 |
|  | 159 | 126 | пенополиуритан |  | 2017 |  | 28 |
|  | 159 | 125 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1989 |  | 100 |
|  | 219 | 205 | -«- | канальная | 1997 | 1,2 | 100 |
|  | 108 | 116 | -«- | -«- | 2002 | -«- | 88 |
|  | 133 | 95 | -«- | -«- | -«- | -«- | 88 |
|  | 89 | 68 | -«- | -«- | -«- | -«- | 88 |
|  | 63 | 41 | пенополиуритан | -«- | 2013 | -«- | 44 |
|  | 76 | 11 | -«- | -«- | 2016 | -«- | 32 |
|  | 90 | 24 | -«- | -«- | 2013 | -«- | 44 |
|  | 159 | 100 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1988 | -«- | 100 |
|  | 159 | 90 | -«- | надземная | 1988 |  | 100 |
| ИТОГО: |  | 9320 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

из чугуна в количестве – 102 шт. (Ду400 -2 шт.; Ду300 -4 шт.; Ду250 -10 шт.; Ду200 -14 шт.; Ду150 -16 шт.; Ду100 -30 шт.; Ду80 -24 шт.; Ду50 -2шт.);

стальные в количестве –188 шт. (Ду200 -4шт.; Ду150 -30 шт.; Ду100 -48шт.; Ду80 -24 шт.; Ду50 -82 шт.).

За последние 8 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено 2 709 п.м. тепловых трасс в двухтрубном исчислении.

Таблица № 39

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. (износ сетей, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети ГВС на город от промышленной котельной по ул. Тойменка,8е | 219 | 75 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1995 | 1,2 | 100 |
|  | 159 | 545 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 108 | 160 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 159 | 216 | -«- | -«- | 1985 | -«- | 100 |
|  | 159 | 593 | -«- | надземная | 1991 |  | 100 |
|  | 159 | 96 | пенополиуритан |  | 2016 |  | 32 |
|  | 108 | 12 | -«- |  | 2016 |  | 32 |
|  | 89 | 83 | -«- |  | 2017 |  | 28 |
|  | 89 | 110 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1985 | 1,2 | 100 |
|  | 57 | 20 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 42 | 106 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 108 | 86 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 159 | 1062 | -«- | -«- | 1987 | -«- | 100 |
|  | 108 | 276 | -«- | -«- | 1980 | -«- | 100 |
| Итого: |  | 3440 |  |  |  | -«- |  |

Запорная арматура на сетях ГВС представлена фланцевыми задвижками:

из стали в количестве – 22 шт. (Ду200 -2 шт.; Ду150 -6 шт.; Ду100 -4 шт.; Ду80 -2 шт.; Ду50 -2 шт.; Ду32 -2 шт.; Ду15 -2 шт.; Ду10 -2шт.).

Таблица № 40

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. (износ сетей, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети на вводах в жил. дома от промышленной котельной по ул. Тойменка ,8е | 42 | 24 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1992 | 1,2 | 100 |
|  | 57 | 625 | -«- | канальная | -«- | -«- | 100 |
|  | 76 | 198 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 89 | 695 | -«- | -«- | 1984 | -«- | 100 |
|  | 108 | 823 | -«- | канальная | -«- | -«- | 100 |
|  | 108 | 96 | -«- | -«- | 1989 | -«- | 100 |
|  | 133 | 12 | -«- | -«- | 1989 | -«- | 100 |
|  | 159 | 15 | -«- | -«- | 1991 | -«- | 100 |
| Итого: |  | 2488 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на сетях ГВС представлена фланцевыми задвижками:

из чугуна в количестве – 16 шт. (Ду150 -2 шт.; Ду125 -2шт Ду100 -4 шт.; Ду80 -2 шт.; Ду65 -2 шт.; Ду25 -2 шт.;Ду50 -2 шт.).

Таблица № 41

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. (износ сетей, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети ГВС на вводах в жил. дома от промышленной котельной по ул. Тойменка,8е | 57 | 20 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1995 | 1,2 | 100 |
|  | 89 | 230 | -«- | канальная | -«- | -«- | 100 |
|  | 57 | 191 | -«- | -«- | 1991 | -«- | 100 |
|  | 89 | 134 | -«- | -«- | 1991 | -«- | 100 |
|  | 133 | 25 | -«- | канальная | -«- | -«- | 100 |
|  | 57 | 45 | -«- | -«- | 1987 | -«- | 100 |
|  | 89 | 115 | -«- | -«- | 1987 | -«- | 100 |
|  | 89 | 78 | -«- | -«- | 1985 | -«- | 100 |
|  | 57 | 21 | -«- | -«- | 1985 | -«- | 100 |
|  | 76 | 15 | -«- | -«- | 1987 | -«- | 100 |
| Итого: |  | 874 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на сетях ГВС представлена фланцевыми задвижками:

из стали в количестве – 20 шт. (Ду125 -2 шт.; Ду80 -8 шт.; Ду65 -2 шт.; Ду50 -8 шт.).

Таблица № 42

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. (износ сетей, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети на промышленную площадку ООО «Нортех» и др. (от промышленной котельной по ул. Тойменка, 8е) | 820 | 598,1 | стекловата+ покр. мат-л | надземная | 1981 |  | 100 |
|  | 820 | 16,3 | -«- | канальная | -«- | 1,85 | 100 |
|  | 720 | 280,5 | -«- | надземная | -«- |  | 100 |
|  | 530 | 335 | -«- | -«- | 1971 |  | 100 |
|  | 530 | 49,9 | -«- | канальная | -«- | 2,10 | 100 |
|  | 377 | 3,5 | -«- | надземная | 1981 |  | 100 |
|  | 377 | 200,8 | -«- | -«- | 1991 |  | 100 |
|  | 219 | 19,9 | -«- | -«- | -«- |  | 100 |
|  | 219 | 135,3 | -«- | -«- | 1984 |  | 100 |
|  | 219 | 139,9 | -«- | -«- | 1971 |  | 100 |
|  | 159 | 202,2 | -«- | -«- | 1982 |  | 100 |
|  | 159 | 374,7 | -«- | -«- | 1981 |  | 100 |
|  | 159 | 184,6 | -«- | -«- | 1983 |  | 100 |
|  | 159 | 125,6 | -«- | -«- | 1984 |  | 100 |
|  | 159 | 34,5 | -«- | канальная | -«- | 2,04 | 100 |
|  | 159 | 31,2 | -«- | надземная | 1975 |  | 100 |
|  | 159 | 442,4 | -«- | -«- | 1988 |  | 100 |
|  | 108 | 90,2 | -«- | -«- | 1981 |  | 100 |
|  | 108 | 156,32 | -«- | -«- | 1983 |  | 100 |
|  | 108 | 133,57 | -«- | -«- | 1987 |  | 100 |
|  | 426 | 1299 | пенополиуритан | -«- | 2012 |  | 48 |
|  | 530 | 87 | пенополиуритан | -«- | 2012 |  | 48 |
| Итого: |  | 4940,5 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

стальные в количестве – 122 шт. (Ду800 -4 шт.; Ду400 -12 шт.; Ду350 -2 шт.; Ду300 -2 шт.; Ду250 -10 шт.; Ду200 -18 шт.; Ду150 -30 шт. Ду100 -16 шт.; Ду80 -14 шт. Ду50 -22 шт.).

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной по ул. Тойменка,8е осуществляется по четырем магистральным теплотрассам - ответвлениям. Отопление: 2-х трубная закрытая система с температурным отопительным графиком 95/70°С (с наложением графика сетевой воды для горячего водоснабжения на ЦТП №1 по ул. Кирова, 2б; ЦТП №2 по ул. Крупская,1; ЦТП №3 по ул. Калинина, 4; ЦТП №5 по ул. Ленина,110 (квартал «Ленинский»); ЦТП №6 по ул. Первомайская (квартал «Азинский»); ЦТП №8 по ул. Азина,50 – 70/52 оС).

Пароснабжение от котельной по ул. Тойменка,8е прекращено в июле 2020 года. На данный момент теплоноситель-пар используется только для собственных нужд данной котельной (хим. водоподготовка и подогрев резервного топлива - мазут).

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной по ул. Азина, 9а осуществляется по 4-трубной сети. Отопление: 2-трубная система с температурным отопительным графиком 95/70°С с непосредственным присоединением, закрытая. Централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная, закрытая с непосредственным присоединением ИТП МКД (графиком сетевой воды для горячего водоснабжения – 70/52 оС).

Таблица № 43

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. (износ сетей, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловые сети от котельной по ул. Азина, 9а | 273 | 127 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1983 | 1,2 | 100 |
|  | 273 | 20 | пенополиуритан | канальная | 2014 | 1,2 | 40 |
|  | 219 | 132 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1983 | «-« | 100 |
|  | 108 | 92 | -«- | -«- | 1983 | «-« | 100 |
|  | 108 | 88 | пенополиуритан | -«- | 2015 | «-« | 36 |
|  | 219 | 144 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1987 | «-« | 100 |
|  | 159 | 973 | -«- | -«- | 1987 | «-« | 100 |
|  | 159 | 124 | пенополиуритан | -«- | 2016 | «-« | 32 |
|  | 159 | 24 | -«- | -«- | 2014 | «-« | 40 |
|  | 159 | 47 | -«- | -«- | 2017 | «-« | 28 |
|  | 159 | 66 | -«- | -«- | 2014 | «-« | 40 |
|  | 159 | 19 | -«- | -«- | 2015 | «-« | 36 |
|  | 57 | 124 | -«- | надземная | 2016 |  | 32 |
|  | 57 | 46 | -«- | канальная | 2016 | «-« | 32 |
|  | 57 | 131 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1987 | «-« | 100 |
|  | 57 | 35 | пенополиуритан | -«- | 2017 | «-« | 28 |
|  | 89 | 46 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1987 | «-« | 100 |
|  | 89 | 228 | -«- | -«- | 1987 | «-« | 100 |
|  | 76 | 126 | -«- | -«- | 1989 | 1,2 | 100 |
|  | 108 | 130 | -«- | надземная | 1989 |  | 100 |
|  | 125 | 84 | -«- | канальная | 1992 | 1,2 | 100 |
|  | 259 | 155 | -«- | -«- | 1992 | «-« | 100 |
|  | 108 | 6 | -«- | -«- | 1972 | «-« | 100 |
|  | 108 | 40 | пенополиуритан | -«- | 2014 | «-« | 40 |
|  | 108 | 64 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1978 | «-« | 100 |
|  | 108 | 117 | -«- | -«- | 1992 | «-« | 100 |
|  | 108 | 374 | -«- | -«- | 1987 | «-« | 100 |
|  | 108 | 50 | пенополиуритан | -«- | 2015 | «-« | 36 |
|  | 108 | 554 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1985 | 1,2 | 100 |
|  | 159 | 83 | пенополиуритан | надземная | 2013 |  | 22 |
|  | 159 | 83 | пенополиуритан | надземная | 2013 |  | 22 |
|  | 159 | 149 | пенополиуритан | канальная | 2013 |  | 22 |
|  | 159 | 149 | пенополиуритан | канальная | 2013 |  | 22 |
|  | 133 | 118 | пенополиуритан | канальная | 2017 |  | 14 |
|  | 133 | 118 | пенополиуритан | канальная | 2017 |  | 14 |
| ИТОГО: |  | 4 866 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

из чугуна в количестве – 12 шт. (Ду200 -6 шт.; Ду150 -4 шт.; Ду100 -2 шт.);

стальные в количестве – 88 шт. (Ду200 -2 шт.; Ду150 -10 шт.; Ду125 -6 шт.; Ду100 -32шт.; Ду80 -26 шт.; Ду50 -12 шт.);

вентиля: 26 шт. (Ду32 -22 шт.; Ду25 -4 шт.).

За последние 6 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено боле 2000 п.м. тепловых трасс в двухтрубном исчислении.

Таблица № 44

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. (износ сетей, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети на вводах в жил. дома от котельной по улице Азина,9а | 42 | 73 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1977 | 1,2 | 100 |
|  | 57 | 215 | -«- | -«- | 1977 | «-« | 100 |
|  | 76 | 26 | -«- | -«- | 1987 | «-« | 100 |
|  | 89 | 55 | -«- | -«- | 1987 | «-« | 100 |
|  | 108 | 75 | -«- | -«- | 2008 | «-« | 64 |
|  | 108 | 191 | -«- | -«- | 2008 | «-« | 64 |
|  | 125 | 34 | -«- | -«- | 1989 | «-« | 100 |
|  | 159 | 86 | -«- | -«- | 1989 | «-« | 100 |
| ИТОГО: |  | 755 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

стальные в количестве – 16 шт. (Ду150 -2 шт.; Ду125 -2 шт.; Ду100 -4 шт.; Ду80 -2 шт.; Ду65 -2 шт.; Ду50 -2 шт.; Ду25 -2 шт.).

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной по ул. Гагарина, 12а осуществляется по шести магистральным теплотрассам - ответвлениям. Отопление: 2-трубная закрытая система с температурным отопительным графиком 95/70°С с непосредственным присоединением от №1, №2 и №3 направлений («крыло»), а от остальных через ЦТП №4 (ул. Мира, 46а) и ЦТП №7 (ул. Урицкого, 33) и ИТП. Централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная, закрытая с непосредственным присоединением ИТП МКД (графиком сетевой воды для горячего водоснабжения – 70/52 оС).

Таблица № 45

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. (износ сетей, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная по ул. Гагарина, 12а | 325 | 440 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1960 | 1,2 | 100 |
|  | 273 | 418 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 273 | 142 | -«- | надземная | -«- |  | 100 |
|  | 219 | 490 | -«- | канальная | -«- | -«- | 100 |
|  | 159 | 330 | -«- | -«- | -«- | 1,2 | 100 |
|  | 159 | 72 | пенополиуритан | -«- | 2016 | 1,2 | 32 |
|  | 159 | 118 | стекловата+ покр. мат-л | надземная | 1960 |  | 100 |
|  | 108 | 654 | -«- | канальная | -«- | 1,2 | 100 |
|  | 76 | 74 | -«- | -«- | 1985 | -«- | 100 |
|  | 219 | 135 | -«- | -«- | 1976 | -«- | 100 |
|  | 159 | 152 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 273 | 361 | -«- | -«- | 1981 | -«- | 100 |
|  | 219 | 90 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 159 | 766 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 159 | 27 | пенополиуритан | -«- | 2016 | -«- | 32 |
|  | 108 | 466 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1981 | -«- | 100 |
|  | 89 | 147 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 76 | 100 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 273 | 388 | -«- | -«- | 1970 | -«- | 100 |
|  | 219 | 39 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 159 | 76 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 273 | 341,9 | -«- | -«- | 1980 | -«- | 100 |
|  | 219 | 280 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 133 | 936 | -«- | -«- | 1984 | -«- | 100 |
|  | 108 | 144 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 108 | 24 | пенополиуритан | -«- | 2016 | -«- | 32 |
|  | 159 | 212 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1979 | -«- | 100 |
|  | 108 | 176 | -«- | -«- | 1984 | -«- | 100 |
|  | 108 | 80 | пенополиуритан | -«- | 2015 | -«- | 36 |
|  | 108 | 112 | -«- | -«- | 2017 | -«- | 28 |
|  | 89 | 90 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1979 | -«- | 100 |
|  | 89 | 47 | пенополиуритан | -«- | 2014 | -«- | 40 |
|  | 89 | 35 | -«- | -«- | 2017 | -«- | 28 |
|  | 57 | 71 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1979 | -«- | 100 |
|  | 219 | 368 | -«- | -«- | 1984 | -«- | 100 |
|  | 159 | 400 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 108 | 274 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
|  | 273 | 215 | -«- | -«- | 1970 | -«- | 100 |
|  | 108 | 100 | -«- | -«- | 1976 | -«- | 100 |
|  | 159 | 96 | пенополиуритан | надземная | 2013 | -«- | 44 |
|  | 219 | 277 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1985 | -«- | 100 |
| ИТОГО: |  | 9772 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

из чугуна в количестве – 72 шт. (Ду300 -4 шт.; Ду250 -12 шт.; Ду150 -8 шт.; Ду100 -46 шт.);

стальные в количестве – 154 шт. (Ду300 - 2шт.; Ду250 - 2 шт.; Ду200 - 6 шт.; Ду150 - 18 шт.; Ду100 - 44 шт.;Ду80 - 40 шт.; Ду50 - 42 шт.).

За последние 6 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено 987 п.м. тепловых трасс в двухтрубном исчислении.

Таблица № 46

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. (износ сетей, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети ГВС от котельной по ул. Гагарина,12а | 108 | 64 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1980 | 1,2 | 100 |
|  | 108 | 190 | -«- | -«- | 1994 | -«- | 100 |
|  | 159 | 160 | -«- | -«- | 1995 | -«- | 100 |
| ИТОГО: |  | 414 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

стальные в количестве – 6 шт. (Ду150 -2 шт.; Ду100 -4 шт.)

Таблица № 47

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. (износ сетей, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/с на вводах в жил. Дома от котельной по ул. Гагарина,12а | 42 | 27 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1961 | 1,2 | 100 |
|  | 57 | 35 | пенополиуритан | -«- | 2017 | -«- | 28 |
|  | 57 | 22 | -«- | -«- | 2016 | -«- | 32 |
|  | 76 | 68 | стекловата+ покр. мат-л | -«- | 1964 | -«- | 100 |
|  | 89 | 710 | -«- | -«- | 1973 | -«- | 100 |
|  | 89 | 160 | -«- | -«- | 2015 | -«- | 36 |
|  | 108 | 938 | -«- | -«- | 1973 | -«- | 100 |
|  | 133 | 54 | -«- | -«- | 1974 | -«- | 100 |
|  | 159 | 70 | -«- | -«- | 1977 | -«- | 100 |
|  | 273 | 24 | -«- | -«- | 1997 | -«- | 100 |
| ИТОГО: |  | 2108 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

чугунные в количестве – 16 шт. (Ду250 -2 шт.; Ду150 -2 шт.; Ду125 -2 шт.; Ду100 -2 шт.; Ду80 -2шт Ду65 -2 шт.; Ду50 -2 шт.; Ду25 -2 шт.).

Таблица № 48

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. (износ сетей, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети ГВС на вводах в жил. дома от котельной по ул. Гагина,12а | 89 | 415 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1991 | 1,2 | 100 |
|  | 159 | 25 | -«- | -«- | -«- | -«- | 100 |
| ИТОГО: |  | 440 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

стальные в количестве – 4 шт. (Ду80 -2 шт.; Ду150 -2 шт.).

Теплоснабжение от котельной по ул. Ленина, 333 осуществляется по 2-трубной сети с температурным отопительным графиком 95/70°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица №49

| Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Протяженность, км | Количество труб | теплоноситель | Способ прокладки трубопровода | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57-273 | 2,527 | 2 | Химически очищенная вода | Наружный и подземный | 1984 |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной по ул. Советская, 97 осуществляется по закрытой 4-х трубной сети. Теплоснабжение от остальных котельных – это закрытая 2-х трубная система с температурным отопительным графиком 95/70°С с непосредственным присоединением, закрытая. Централизованная система горячего водоснабжения 2-х трубная, открытая с непосредственным присоединением (с графиком горячей воды– 70/52 оС).

Таблица № 50

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная по ул. Советская, 97 | 159 | 149 | -«- | канальная | 1992 | -«- |  |
|  | 108 | 91 | -«- | -«- | -«- | -«- |  |
|  | 89 | 137 | -«- | -«- | -«- | -«- |  |
|  | 76 | 45 | -«- | -«- | -«- | -«- |  |
|  | 50 | 306 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 728 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

стальные в количестве 14 шт. (Ду100 -8 шт.; Ду80 -6 шт.).

За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено 204 п.м. тепловых трасс в двухтрубном исчислении.

Теплоснабжение от котельной по ул. Энергетиков, 13 осуществляется по 4 - х трубной сети. Отопление: 2-х трубная система с температурным отопительным графиком 95/70°С с непосредственным присоединением, закрытая. Централизованная система горячего водоснабжения 2-х трубная, открытая с непосредственным присоединением (с графиком горячей воды– 70/52 оС).

Таблица № 51

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная по Энергетиков, 13 | 108 | 65 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1984 | 1,2 |  |
|  | 89 | 62 | -«- | -«- | -«- | -«- |  |
|  | 76 | 30 | -«- | -«- | -«- | -«- |  |
|  | 57 | 40 | -«- | -«- | -«- | -«- |  |
|  | 133 | 93,7 | -«- | -«- | 2012 | -«- |  |
|  | 89 | 270,2 | -«- | -«- | 2017 | -«- |  |
|  | 57 | 176,5 | -«- | -«- | 2017 | -«- |  |
| Итого: |  | 737,4 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

из чугуна в количестве – 2 шт. (Ду50 -2 шт.);

стальные в количестве – 4 шт. (Ду80 -2 шт.; Ду50 -2 шт.).

Теплоснабжение от котельной по ул. Тойменка, 3а осуществляется по 2-х трубной сети с температурным отопительным графиком 95/70°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица № 52

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная по ул. Тойменка, 3а | 89 | 25 | стекловата+ покр. мат-л | надземная | 1968 |  |  |
|  | 76 | 36 | -«- | канальная | -«- | 1,2 |  |
|  | 89 | 53 | -«- | канальная | -«- | -«- |  |
| Итого: |  | 114 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

из чугуна в количестве – 2 шт. (Ду50 -2 шт.).

Теплоснабжение от котельной по ул. Вокзальная, 3 осуществляется по 2-х трубной сети с температурным отопительным графиком 95/70°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица № 53

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная по ул. Вокзальная, 3 | 159 | 147,4 | стекловата+ покр. мат-л | надземная | 1988 |  |  |
|  | 108 | 203,7 | -«- | -«- | -«- |  |  |
|  | 76 | 28 | -«- | -«- | -«- |  |  |
|  | 89 | 59,2 | -«- | -«- | 2004 |  |  |
|  | 108 | 70 | -«- | канальная | 1988 | 1,2 |  |
|  | 89 | 38 | -«- | -«- | -«- | -«- |  |
| Итого: |  | 546,3 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

из чугуна в количестве – 14 шт. (Ду100 -4 шт.; Ду50 -10 шт.);

стальные в количестве – 10 шт. (Ду100 -4 шт.; Ду80 -4 шт.; Ду50 -2 шт.).

За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено 122 п.м. тепловых трасс в двухтрубном исчислении.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной по ул. Лермонтова, 2 осуществляется по 4-х трубной сети. Отопление: 2-х трубная система с температурным отопительным графиком 95/70°С с непосредственным присоединением, закрытая. Централизованная система горячего водоснабжения 2-х трубная, закрытая с непосредственным присоединением (с графиком теплоносителя – 70/52 оС).

Таблица № 54

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лермонтова, 2 | 159 | 31 | стекловата+ покр. мат-л | канальная | 1973 | 1,2 |  |
|  | 108 | 45 | -«- | -«- | -«- | -«- |  |
|  | 89 | 25 (15,5) | -«- | -«- | -«- | 1,2 |  |
|  | 57 | 80 (25,5) |  |  |  |  |  |
|  | 159 | 439 | -«- | надземная | 1973 |  |  |
|  | 108 | 300 | -«- | -«- | -«- |  |  |
|  | 89 | 20 (132) | -«- | -«- | -«- |  |  |
|  | 57 | 160 (450) | пенополиуритан | -«- | 2008 |  |  |
|  | 76 | 34 | стекловата+ покр. мат-л | надземная | 1973 |  |  |
| ИТОГО: |  | 1757 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

из чугуна в количестве – 2 шт. (Ду80 -2 шт.);

стальные в количестве – 6 шт. (Ду150 -4 шт.; Ду80 -2 шт.).

За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено 12 п.м. тепловых трасс в двухтрубном исчислении.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной по ул. Кооперативная,1 осуществляется по 4-х трубной сети. Отопление: 2-х трубная система с температурным отопительным графиком 95/70°С с непосредственным присоединением, закрытая. Централизованная система горячего водоснабжения 2-х трубная, открытая с непосредственным присоединением (с графиком горячей воды– 70/52 оС).

Таблица №55

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Количество труб | теплоноситель | Способ прокладки трубопровода | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кооперативная, 1 | 219 | 92,2 | 2 | Химически очищенная вода | надземный/ канальный | 1984 |
|  | 159 | 321,8 | -«- | -«- | -«- | -«- |
|  | 133 | 32 | -«- | -«- | -«- | -«- |
|  | 108 | 481,4 | -«- | -«- | -«- | -«- |
|  | 76 | 74,5 | -«- | -«- | -«- | -«- |
|  | 57 | 56 | -«- | -«- | -«- | -«- |
|  | 45 | 105 | -«- | -«- | -«- | -«- |
|  | 32 | 107 | -«- | -«- | -«- | -«- |
|  | 89 | 195,1 | -«- | -«- | -«- | -«- |
| ИТОГО |  | 1465 |  |  |  |  |

ООО «Теплоснаб» эксплуатирует девять ЦТП и две повысительные насосные станции.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной по ул. Тойменка, 8е осуществляется по четырем магистральным теплотрассам - ответвлениям. Теплоснабжение от котельной по ул. Тойменка, 8е – это 2-х трубная закрытая система с температурным отопительным графиком 95/70°С (с наложением графика сетевой воды для горячего водоснабжения для ЦТП: №1 по ул. Кирова, 2б; ЦТП №2 по ул. Крупская,1; ЦТП №3 по ул. Калинина, 4; ЦТП №5 по ул. Ленина,110 (квартал «Ленинский»); ЦТП №6 по ул. Первомайская,84 (квартал «Азинский»); ЦТП №8 по ул. Азина,50; ЦТП №9 по ул. Ленина, 168 – 70/52 оС).

Теплоснабжение от котельной по ул. Гагарина, 12а – это 2-х трубная закрытая система с температурным отопительным графиком 95/70°С (с наложением графика сетевой воды для горячего водоснабжения для ЦТП: №4 по ул. Мира, 46а и ЦТП: №7 по ул. Урицкого, 33 – 70/52 оС).

Две повысительные насосные станции №1 и №2 предназначены для обеспечения необходимого гидравлического режима потребителей микрорайонов:

1. «Ленинский-Азинский» – это станция №1 по ул. Ленина, 135, подключенная к тепловым сетям по зависимой схеме от котельной по ул. Тойменка, 8е;

- В направлении МКД №15 по ул. Лермонтова – это станция №2 по ул. Урицкого, 66, подключенная к тепловым сетям по зависимой схеме от котельной по ул. Гагарина, 12а.

Метод регулирования отпуска тепловой энергии – централизованный качественный и качественно-количественный по температурным графикам регулирования отопительной нагрузки при расчетной температуре наружного воздуха tн.в.= -33 оС.

Таблица № 56

| № | Местонахождение ЦТП | Мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Вятские Поляны, ул. Кирова, 2б | 0,47 |
| 2 | г. Вятские Поляны, ул. Крупская,1 | 0,45 |
| 3 | г. Вятские Поляны, ул. Калинина, 4 | 3,256 |
| 4 | г. Вятские Поляны, ул. Мира, 46а | 7,425 |
| 5 | г. Вятские Поляны, ул. Ленина,110 | 6,658 |
| 6 | г. Вятские Поляны, ул. Первомайская,84 | 5,232 |
| 7 | г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, 33 | 0,84 |
| 8 | г. Вятские Поляны, ул. Азина,50 | 1,392 |
| 9 | г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 168а | 1,29 |

В ООО «Теплоснаб» города Вятские Поляны для диагностики состояния муниципальных тепловых сетей применяется опрессовка на прочность повышенным давлением в соответствии с п.6.2.11-6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Планирование текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей производится на основании мониторинга технологических отказов и мониторинга состояния трубопроводов.

Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей, находящихся в аренде ООО «Теплоснаб» и по концессионному соглашению ООО «Малая энергетика» города Вятские Поляны, проведены в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009, регистрационный № 13513.

Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых, а также вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов.

Определение потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя с его «нормативной» утечкой через не плотности в трубопроводах тепловой сети, находящихся в аренде ООО «Теплоснаб», а также затратами на заполнение трубопроводов тепловых сетей после плановых ремонтных и профилактических работ произведено без учета емкости систем теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям.

1.3.2 Тепловые сети ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Техническая характеристика тепловых сетей.

Теплоснабжение от котельной по ул. Энергетиков,4 осуществляется по 2-трубной сети с температурным отопительным графиком 95/70°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица №57

| Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, мм | Протяженность, м | Количество труб | Теплоноситель | Способ прокладки трубопровода | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 285,00 | 2 | Химически очищенная вода | надземная | 1989 |

1.3.3. Бесхозяйные сети.

В настоящей Схеме теплоснабжения присутствуют бесхозяйные объекты теплоснабжения, а именно от арендуемых котельных ООО «Теплоснаб»:

Таблица №58

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Местонахождение | Котельная | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-219 | Ленина, 114а | 100 | 96 | п/з | 1992 | Ул. Ленина (дом быта) | ПК2 | Город |
| 2 | ТК-220 | Гагарина, 1 | 100 | 160 | п/з | 1987 | Ул. Гагарина (Вятские Зори) | ПК-2 | город |
| 3 | «Врезка» в н/з маг.т/т | ООО «Малая Энергетика» | 150 | 189 | н/з | 1991 | Ул. Крупская (пром.зона) | ПК2 | Город |
| 4 | «Врезка» в н/з маг т/т | Тойменка, 4 | 150 | 60 | н/з | 1991 | Ул. Тойменка (ВПМТ) | ПК2 | Город |
| 5 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-29 | 80 | 13 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 1 ввод |
| 6 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-29 | 50 | 20 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 2 ввод |
| 7 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-29 | 150 | 25 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 3 ввод |
| 8 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-21 | 100 | 30 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 1 ввод |
| 9 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-21 | 100 | 30 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 2 ввод |
| 10 | К-21 | К-54 | н/д | 51 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 11 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-7 | 100 | 24 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 1 ввод |
| 12 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-7 | 100 | 12 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 2 ввод |
| 13 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-7 | 100 | 12 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 3 ввод |
| 14 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-7 | 80 | 20 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 4 ввод |
| 15 | К-7 | К-26 | 50 | 16 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 16 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-25 | 50 | 45 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 17 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø100 | К-24 | н/д | 8 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 18 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø800 | К-9 | 150 | 9 | н/з | 1982 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 1 ввод |
| 19 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø100 | К-9 | 80 | 5 | н/з | 1982 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 2 ввод |
| 20 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø800 | К-27 | 150 | 13 | н/з | 1983 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 21 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø700 | К-81 | 150 | 10 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 22 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-42, 43 | н/д | 46 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 1 ввод |
| 23 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-42, 43 | н/д | 15 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 2 ввод |
| 24 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-67 | 65 | 168 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 25 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-25 | н/д | 200 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 1 ввод |
| 26 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø100 | К-24 | н/д | 5 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 2 ввод |
| 27 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-38 | 50 | 10 | н/з | 1983 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 28 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø? | К-38 | 50 | 22 | н/з | 1983 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 29 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-84 | н/д | 65 | н/з | 1983 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 30 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-45 | 50 | 6 | н/з | 1983 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 31 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-76 | 125 | 11 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 32 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-36 | 65 | 12 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 33 | К-76 | К-80 (гараж) | 32 | 180 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 34 | К-67 | К-75 | 50 | ? | н/з | 1983 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 35 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø700 | К-8 | н/д | 15 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 1 ввод |
| 36 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø700 | К-8 | н/д | 30 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 2 ввод |
| 37 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø700 | К-8 | н/д | 15 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 3 ввод |
| 38 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø700 | К-13 | н/д | 5 | н/з | 1982 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 1 ввод |
| 39 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø700 | К-13 | н/д | 5 | н/з | 1982 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 2 ввод |
| 40 | МСК-2 | К-12 | 70 | 35 | н/з | 2017 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 |  |
| 41 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø200 | К-20 | 100 | 5 | н/з | 1971 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 1 ввод |
| 42 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø200 | К-20 | 200 | 5 | н/з | 1971 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 2 ввод |
| 43 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø500 | К-20А | 150 | 8 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 1 ввод |
| 44 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø500 | К-20А | 150 | 8 | н/з | 1981 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 2 ввод |
| 45 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-6 | н/д | 30 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 1 ввод |
| 46 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-6 | н/д | 18 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 2 ввод |
| 47 | «Врезка» в н/з маг т/т Ø150 | К-6 | н/д | 18 | н/з | 1988 | ООО «Молот-Оружие» | ПК2 | 3 ввод |
| 48 | ТК-189 | ТК-191 | 150 | 111 | п/з | 1981 | Ул. Гагарина | Гагарина | город |
| 49 | ТК-172 | Гагарина, 7А | 50 | 15 | п/з | 1980 | Ул. Кукина | Гагарина | город |
| 50 | ТК-172 | Гагарина, 7А | 50 | 21 | н/з | 1980 | Ул. Кукина | Гагарина | Город |
| 51 | ТК-94 | Кирова, 1 | 100 | ? 140 | п/з | 1981 | Ул. Кирова | Гагарина | Город |
| 52 | ТК-84 | Здание водонапорной башни | н/д | 24 | п/з | 1984 | Ул. Гагарина (через дорогу) | Гагарина | город |
| 53 | ТК-84 | Здание водонапорной башни | н/д | 33 | н/з | 1960 | Ул. Гагарина | Гагарина | город |
| 54 | ТК-84 | Здание водонапорной башни | н/д | 16 | п/з | 1960 | Ул. Гагарина (от НС до башни) | Гагарина | Город |
| 55 | ТК-287 | Школьная, 1 | 100 | 43 | п/з | 1983 | Ул. Школьная | Азина | город |
| 56 | ТК-287 | Школьная, 1 | 80 | 43 | п/з | 1983 | Ул. Школьная | Азина | город |

1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии и ГВС потребителями зависит от многих факторов:

– обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения;

– от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

1.4.1. Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки к ООО «Теплоснаб» на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилого фонда и объектов соцкультбыта города Вятские Поляны представлена в таблице № 59.

Таблица № 59

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Суммарная нагрузка (отопл.-вент, ГВС(ср.), технология), Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  | 2023г. |  | 2024 г. |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
|  | наотопл.-вент | на ГВС (ср.) | наотопл.-вент | на ГВС (ср.) | наотопл.-вент | на ГВС (ср.) |  |  |  |
| ООО «Теплоснаб», г. Вятские Поляны | 83,3 | 7,886 | 90,536 | 8,216 | 90,536 | 8,216 | 91,186 | 98,752 | 98,752 |

Объемы полезного отпуска на отопление и горячее водоснабжение приведены в таблице № 60.

Таблица № 60

| Наименование населенного пункта | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| ООО «Теплоснаб», г. Вятские Поляны | 209,865 | 226 635,9 | 228 523,8 | 173,017 | 176 409,9 | 180 989 |

1.4.2. Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки к ПАО «Россети Центр и Приволжье» на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилого фонда и объектов соцкультбыта города Вятские Поляны представлена в таблице № 61.

Таблица № 61

| Наименование теплоснабжающей организации | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Суммарная нагрузка (отопл.- вент, ГВС (ср.), технология) Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  |
|  | На отопл-вент | На ГВС (ср.) | На отопл-вент | На ГВС (ср.) | На отопл-вент | На ГВС (ср.) | 2022 | 2023 | 2024 |
| ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 0,46 | 0,04 | 0,46 | 0,04 | 0,46 | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Объемы полезного отпуска на отопление и горячее водоснабжение приведены в таблице № 62.

Таблица № 62

| Наименование Теплоснабжающей организации | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ПАО «Россети Центр и Приволжье»» | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

1.4.3. Долевое участие котельных в общем объеме отпуска тепла для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого фонда, объектов соцкультбыта города приведено в таблице № 63.

Таблица № 63

| № | Наименование предприятия | Объем отпуска, тыс. Гкал/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоснаб» | 228,52 | 99,4% |
| 2 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 1,47 | 0,6% |

1.5. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица №64

| Наименование источника тепловой энергии | Вид используемого топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Наличие резервного топлива | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | Норматив ный удельный расход условного топлива кг. у.т. на 1 Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | условного топлива, ту.т. | природного газа, тыс. м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Теплоснаб» | Природный газ | 8 328 | мазут, печное, диз. топливо, уголь | 228,5 | 175,5 | 40 112,5 | 33 306,8 |
| ПАО «Россети Центр и Приволжье» | электроэнергия | - | нет | 1,47 | 204,1 | 300,8 | - |

Глава 2. Показатели перспективного спроса

на тепловую энергию для цели теплоснабжения

2.1.  Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Состояние жилищного фонда города Вятские Поляны характеризуется следующими показателями:

Таблица № 65

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весь жилищный фонд, тыс. м2 | 899,25 | 899,25 | 899,25 | 899,25 | 926,5 |
| Из него в собственности граждан | 886,05 | 886,05 | 886,05 | 886,05 | 913,12 |
| В среднем на 1 жителя, м2 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 32,56 |
| Ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс. м2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 1,293 |
| Удельный вес ветхого жилья в общей площади жилищного фонда, % | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,14 |
| Удельный вес общей площади жилищного фонда в %, оборудованного: |  |  |  |  |  |
| водопроводом | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 79,7 |
| канализацией | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 78,5 |
| отоплением | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| горячим водоснабжением | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| газом | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 98,0 |

- микрорайон «Северный» площадью 22,54 га (строительство 142 индивидуальных домов с приусадебными участками);

- в микрорайоне по ул. Кооперативной площадью 12,19 га (строительство 48 индивидуальных домов рядом с метеостанцией);

- на участке по ул. Деповская площадью 0,13 га и ул. Плеханова площадью (строительство 13 индивидуальных домов, после вывода данных территорий из подтопляемой зоны (в ред. от 21.08.2017 № 15/127).

Общая площадь участков, отведенных под перспективную жилую застройку, составляет 35,025 га.

  - Прогноз потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Основываясь на перспективах жилищного строительства и зоне действия котельных основной прирост тепловой энергии планируется по котельным:

Таблица № 66

| Наименование котельной | 2024год, факт, Гкал | 2025 год, прогноз, Гкал | 2026 год, прогноз, Гкал | 2027 год, прогноз, Гкал | 2028 год, прогноз, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отоп-ление + ГВС | Отоп-ление + ГВС | Отоп-ление + ГВС | Отоп-ление + ГВС | Отоп-ление + ГВС |
| ООО «Теплоснаб» | 180,989 | 180,989 | 180,989 | 180,989 | 180,989 |
| ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |

Основываясь на перспективах жилищного строительства и зоне действия котельных вышеуказанных организаций, основной прирост тепловой энергии не планируется. Связано это с тем, что при подключении новых абонентов, часть существующих переходят на индивидуальное отопление, а также с тенденцией снижения потребления тепловой энергии по ряду факторов, что в целом сохраняет отсутствие роста или снижения подключаемой нагрузки тепловой энергии.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Основными источниками центрального теплоснабжения потребителей г. Вятские Поляны являются котельная по ул. Тойменка, 8е (установленная мощность 320 Гкал/ч), квартальная котельная, ул. Гагарина, 12а (установленная мощность 34,3 Гкал/ч), котельная по ул. Азина, 9а (установленная мощность 11,02 Гкал/ч), котельная по ул. Ленина, 333 (установленная мощность 8 Гкал/ч) и ряд мелких котельных по ул. Лермонтова, 2; ул. Советская; ул. Энергетиков; ул. Тойменка, 3а; ул. Кооперативная, 7а; ул. Вокзальная, 3 и ул. Кооперативная, 1. (общей установленной мощностью 16,625 Гкал/ч), эксплуатируемые ООО «Теплоснаб» (99,4% отпуска тепловой энергии) и ПАО «Россети Центр и Приволжье» общей мощностью 0,5 Гкал/ч, которые отпускают 0,6% тепловой энергии от потребления г. Вятские Поляны.

Проектная мощность котельной по ул. Тойменка, 8е составляет 320 Гкал/ч: 2 водогрейных котла КВГМ-100 – номинальной мощностью 100 Гкал/ч и 4 паровых котла ГМ 50-14/250 номинальной мощностью 30 Гкал/ч (50 т/ч пара абсолютным давлением 14 кг/см2 и температурой 250°С). Данная котельная введена в эксплуатацию в 1981 году, при этом переключение всех тепловых сетей города на данную котельную осуществлено не было и на сегодняшний день проектные мощности используются с очень низким коэффициентом загрузки.

Основной вид топлива котельной – природный газ. Резервный вид топлива – мазут.

Водогрейные котлы КВГМ-100 покрывают отопительную нагрузку и нагрузку системы ГВС потребителей в течение отопительного периода.

Паровые котлы вырабатывают пар на собственные нужды котельной (хим. водоподготовка, мазутное хозяйство), обеспечивают подогрев теплоносителя для нужд ГВС в межотопительный период посредством подогревателей сетевой воды (ПСВ).

На основании данных потребления тепловой энергии абонентами, подключенных к тепловым сетям котельной за 2024 год, тепловая нагрузка системы отопления, приведенная к расчетным температурам наружного воздуха минус 33°С (в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») составила 41,156 Гкал/час, среднечасовая тепловая нагрузка централизованной системы горячего водоснабжения составила 1,2 Гкал/час (максимальная часовая нагрузка 3,01 Гкал/час).

Данные значения, подключенных к вышеуказанной котельной, тепловых нагрузок подтверждаются данными по максимальной тепловой нагрузке, зафиксированной приборами учёта отпуска тепловой энергии в тепловые сети в отопительный период 2020– 2024 годов при температуре наружного воздуха равной расчетной, которая составила 45,7 Гкал/час.

Концепция развития ООО «Молот-Оружие предусматривает начало поэтапного перехода на собственную генерацию тепловой энергии в период с 2024 года, но на данный момент нет утвержденной дорожной карты выполнения мероприятий, что осложняет перспективное планирование мероприятий по оптимизации мощности генерации в котельной по ул. Тойменка, 8е.

Из текущих нагрузок и паспортных данных газогорелочных устройств котлового оборудования данной котельной следует вывод, что если водогрейные котлы КВГМ – 100 эксплуатируются с минимально допустимой тепловой мощностью, то паровые котлы ГМ 50–14/250 практически 100% рабочего времени работают (на данный момент только на собственные нужды котельной и в неотопительный период для нужд ГВС абонентов города через сетевые подогреватели и теплообменники) в режимах ниже допустимых по паспортным данным газовых горелок.

Работа оборудования на минимальных режимах резко ухудшает экономические показатели, согласно режимным картам паровых котлов ГМ 50–14/250 ст.№1 и №2 минимальная паропроизводительность котлов при работе на одной горелке составляет 14,2 – 14,25 т/час (8,66 – 8,7 Гкал/час), при этом КПД котлоагрегата снижается с 89,1 % (нагрузка 21,03 Гкал/час) до 88,0%, удельный расход условного топлива увеличивается с 160,49 до 163,81 кг.у.т./Гкал.

В связи с недопустимо низкой загрузкой паровых котлов ГМ 50–14/250 эксплуатирующий персонал вынужден, для обеспечения устойчивой работы газогорелочных устройств, увеличивать нагрузку котлоагрегатов путем увеличения затрат на собственные нужды котельной, в частности, увеличения затрат тепловой энергии на подогрев исходной воды перед системой химводоподготовки.

В настоящий момент котельная по ул. Тойменка, 8Е генерирует убытки в связи с невозможностью на данный момент эффективно загрузить установленные мощности. При этом и возраст котельного оборудования составляет уже более 40 лет.

В связи с отказом от пароснабжения всех абонентов требуется незамедлительное решение вопроса по реконструкции существующей котельной по ул. Тойменка, 8е с переводом ее в водогрейный режим.

Неотопительный сезон 2024г. показал критическую ситуацию со снабжением горячей воды абонентов города из-за невозможности загрузить котельную по ул. Тойменка, 8е на минимальную нагрузку в штатном режиме, поэтому оперативный персонал вынужден был сбрасывать часть тепловой энергии в окружающую среду, только чтобы удержать паровой котел ГМ 50–14/250 и стабильно обеспечить режим работы.

Данная проблема в вышеуказанный период ставила под угрозу обеспечение хим. очищенной водой для котельных по ул. Азина, 9а и ул. Гагарина, 12а, т.е. была аналогичная угроза снабжения горячей водой от данных котельных, т.к. система хим. водоподготовки предусмотрена централизованной от котельной по ул. Тойменка, 8е.

На текущую ситуацию в предложении рассматривается на территории котельной провести следующие мероприятия:

- Строительство блочно-модульной котельной мощностью 57 МВт (или 49 Гкал/ч). Резервное топливо – дизельное топливо. Это позволит энергоэффективно работать в рамках утвержденных нормативов*.

Существующие котлы КВГМ-100 и ГМ50-14/250 будут выведены из эксплуатации.

* - как один из альтернативных вариантов рассматривается несколько блочно-модульных котельных вместо с существующих ЦТП с реконструкцией тепловых сетей. На текущий момент планируется прорабатать технико-экономическое обоснование данного варианта.

В котельной по ул. Азина, 9а в 2015 году проведено очередное техническое перевооружение – произведена замена котла ОПИ-ЗМЗ-4/14 на водогрейный котел «Термотехник ТТ100» мощностью 5 МВт. Установленная мощность котельной составило11,02 Гкал/ч (отопление – 9,3 Гкал/ч и ГВС - 1,72 Гкал/ч).

В котельной установлены водогрейные котлы марки КСВа-1,0 – 2 ед. (2011 год ввода в эксплуатацию) для нужд ГВС мощностью по 1 МВт каждый; водогрейный котел ТТ100 3МВт (2014 год ввода в эксплуатацию) и ТТ100 5 МВт (2015 год ввода в эксплуатацию) для теплоснабжения; переделанный в водогрейный режим котел ОПИ-ЗМЗ-4/14 – 1 ед. (1975 год ввода в эксплуатацию) мощностью 2,4 Гкал/ч.

Вновь установленные котлы «Термотехник ТТ100» мощностью 3 МВт и 5МВт подключены к существующему распределительному коллектору, по которому уже выполнен первый этап технического перевооружения. Во втором этапе технического перевооружения требуется замена существующих насосов на современные для повышения энергоэффективности вышеуказанных мероприятий.

Существующий котел ОПИ-ЗМЗ-4/14 инв. №357А находится в аварийном состоянии, который неоднократно выходил из строя в последние периоды отопительных сезонов, поэтому не обеспечивает надежный резерв для безаварийного теплоснабжения микрорайона «Азинский».

Данный котел давно (более 9 лет) отработал свой нормативный срок. Имеет износ как конвективной части, так и обмуровки, которые требует капитального ремонта. Стоимость проведения капитального ремонта сопоставим с приобретением нового котла типа «Термотехник ТТ-100» мощностью 3 МВт. Но, даже выполнив капитальный ремонт, КПД котла останется на уровне 80% (против 92% у современных энергоэффективных котлов), т.к. конструкция парового котла ОПИ-ЗМЗ-4/14 переделана под водогрейный режим, что отчасти отразилось на снижение значения КПД. Сейчас котельная по ул. Азина эксплуатируется без надежного резерва мощности тепловой энергии.

В настоящий момент котел ОПИ-ЗМЗ-4/14 выведен из эксплуатации и требует полной замены.

На котельной по ул. Азина требуется замена существующей дымовой кирпичной трубы инв. №360; 1956 года выпуска, в настоящее время зона рассеивания не соответствует экологическим нормам. Необходимо сделать торкретирование внутренней поверхности (восстановление внутренней обмуровки). Труба имеет ограничение по эксплуатации согласно, проведенной экспертизы промышленной безопасности. Недостаточна высота дымовой трубы, что не дает возможности работать котлам в режиме «самотяги», т.е. необходимо включать в работу дымососы и это приводит к перерасходу электроэнергии.

По всему вышеуказанному следует, что предлагается провести ряд мероприятий на котельной по ул. Азина, 9а:

- Проведение второго этапа технического перевооружения коллектора системы теплоснабжения внутри котельной.

- Замена существующей кирпичной дымовой трубы на фермовый тип высотой до 30м с тремя теплоизолированными дымоходами и замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 инв. №357А на водогрейный котел марки «Термотехник ТТ100» мощностью 3 МВт (резерв).

Котельная по ул. Гагарина, 12а на сегодняшний день также имеет дефицит резервной мощности по генерации тепловой энергии. Установленная мощность котельной составляет 34,3 Гкал/ч (отопление и ГВС) без учета, переделанных в водогрейный режим двух котлов ДКВР 4/13 (на данный момент выведены из эксплуатации из-за аварийного состояния и демонтированы. В 2018 установлен водогрейный котел ТТ100-5000. Присоединенная нагрузка к котельной – 32,28 Гкал/ч (отопление и ГВС). Нет технической возможности на присоединение новых абонентов и развитие инфраструктуры теплоснабжения.

Причиной выработки тепловой энергии меньше паспортных параметров является отсутствие автоматики регулирования процесса сжигания топлива у котла КВГМ-10 инв. №2119; 1975 года выпуска, максимальная выработка составляет согласно режимных карт только 8 Гкал/ч вместо 10Гкал/ч (по паспорту), т.е. требуется замена, т.к. капитальный ремонт сопоставим со стоимостью нового котла.

По всему вышеуказанному следует, что предлагается провести ряд мероприятий на котельной по ул. Гагарина, 12а:

- Произвести установку водогрейного котла мощностью 4,2МВт.

- Во II очередь произвести замену водогрейного котла КВГМ-10 инв. №2119; 1975 года выпуска,  на водогрейный котел мощностью 10 Гкал/ч.

В настоящий момент обеспечение теплоснабжения жилых домов микрорайона «СХТ» осуществляется от котельной по ул. Ленина, 333, которую арендует ООО «Теплоснаб». Данная котельная приобретена в муниципальную собственность.

Работа парового котла Е-1,0-0,9 Г-3 предусмотрена на собственные нужды (ХВО) и подогрев воды для нужд ГВС в неотопительный сезон.

Для теплоснабжения применена одноконтурная система, а для ГВС двухконтурная система через баки-аккумуляторы общим объемом 40м3 (2шт. х 20м3), которые как сооружением расположены отдельно от данной котельной.

Схема включения в работу котлов следующая:

- В отопительный сезон – один из трех паровых котлов ОПИ-ЗМЗ-4-14 (переделанный в водогрейный режим Q=2,0 Гкал/ч) при температуре наружного воздуха ниже минус 8 град. С. При этом в резерве два котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 и паровой котел Е-1,0-0,9 Г-3 (переделанный в водогрейный режим Q=0,5 Гкал/ч).

- В отопительный сезон – один паровой котел Е-1,0-0,9 Г-3 (переделанный в водогрейный режим Q=0,5 Гкал/ч) при температуре наружного воздуха выше минус 8 град. С. При этом в резерве три котла ОПИ-ЗМЗ-4-14.

- В неотопительный сезон – один паровой котел Е-1,0-0,9 Г-3 (G=1 т/ч или Q=0,5 Гкал/ч) для нужд ГВС и только для одного многоквартирного дома по ул. Профсоюзная, 2. Работа данного котла вынуждено происходит циклично с постоянными остановами, т.к. для нужд ГВС многоквартирного дома по ул. Профсоюзная, 2 необходимо меньше 0,1 кВт или 0,086 Гкал/ч. Температурный режим отпуска ГВС при этом не стабильный и вызывает жалобы абонентов. Все это негативно сказывается на техническое состояние указанного котла и бесперебойное ГВС, а также перерасходу потребления природного газа.

Оборудование в котельной по ул. Ленина, 333 выработало свой ресурс и имеет сильный износ. Капитальный ремонт котлов, системы ХВО, газоходов сопоставив с затратами на приобретение нового оборудования. При этом котлы ОПИ-ЗМЗ-4-14 сняты с производства и отсутствуют комплектующие. Исправно работает только автоматика безопасности. Регулирование нагрузки происходит вручную, т.к. автоматика регулирования неисправна и требует полной замены.

На данный момент выведен из эксплуатации паровой котел Е-1,0-0,9 Г-3 (переделанный в водогрейный режим Q=0,5 Гкал/ч) из-за сильных следов коррозии труб и конструкций, которые не подлежат капитальному ремонту, а только полной замене котла в целом. Работа котлов ОПИ-ЗМЗ-4-14 неэффективна, т.к. имеют низкий КПД из-за переделки из парового в водогрейный режим, который составляет по режимным картам от 172,62 до 185,55 кг у.т./Гкал, т.е. в среднем 179 кг у.т./Гкал.

В связи с эксплуатацией изношенного и неэнергоэффективного котельного оборудования котельная по ул. Ленина, 333 генерирует убытки из-за перерасхода потребления природного газа.

Предлагается на территории котельной по ул. Ленина, 333 провести следующие мероприятия:

- Произвести установку водогрейного котла мощностью 1,5МВт вместо вышедшего из строя парового котла Е-1,0-0,9 Г-3 (переделанный в водогрейный режим Q=0,5 Гкал/ч) для нужд теплоснабжения.

- Произвести установку водогрейного котла мощностью 0,31МВт вместо парового котла Е-1,0-0,9 Г-3 для нужд теплоснабжения и ГВС.

- Произвести замену трех натрий катионитовых фильтров умягчения ФИП-1,0 системы ХВО на современные фильтры с автоматическим управлением дозирования реагентов и производительностью 5 м3/ч.

Предусмотреть выполнение мероприятий по реконструкции котельных по улицам Советская, 97, Кооперативная, 7а, Энергетиков, 13, Тойменка, 3а, Лермонтова, 2, Вокзальная, 3, Кооперативная, 1.

На котельной по ул. Вокзальной, 3 необходимо строительство блочной газовой котельной МКДОУ детский сад №8 «Паровозик» по ул. Дзержинского, 74а в г. Вятские Поляны с подключением к ней жилых домов по ул. Дзержинского, 88 и 88а. В дополнение к этим мероприятиям предусмотреть строительство нового источника теплоснабжения для МКОУ СОШ № 5 и жилого дома по ул. Вокзальная, 22 взамен угольной котельной по ул. Вокзальная, 3.

По котельной на ул. Энергетиков, 13 требуется модернизация с целью подключения вновь строящихся жилых домов по ул. Энергетиков и потребителей котельной ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Горячее водоснабжение г. Вятские Поляны осуществляется от центральных ЦТП №1-№9, расположенных по улицам: Азина, Ленина, Урицкого, Мира, Калинина, Кирова, Первомайская и Крупская. В 2016 и 2018 годы в рамках инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2015-2018 гг. МУП КЭС «Энерго» выполнено техническое перевооружение (полная замена оборудования с установкой погодозависимой автоматики) в ЦТП №3 по ул. Калинина, 4; в ЦТП №5 по ул. Ленина, 110; в ЦТП №6 по ул. Первомайская, 84.

Далее планируются такие же работы выполнить в ЦТП №4 по ул. Мира, 46а (проектно-сметная документация в наличии) и в других ЦТП: №1, №2, №7, №8 и №9 с заменой изношенного теплообменного и насосного оборудования.

Все вышеописанные мероприятия позволят решить основную проблему по исключению режима «перетопа», который возникает при эксплуатации тепловой сети по двухтрубной системе в осенне-весенний период, когда при определенной температуре наружного воздуха требуется температуру теплоносителя на котельной держать ниже 70°С, а по факту предприятие вынуждено держать именно 70°С, чтобы обеспечить температурный режим ГВС на границе эксплуатационной и балансовой принадлежности с потребителями, что приводит к перерасходу топлива и операционным убыткам организации.

Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению тепловых сетей.

Основные участки, требующие капитального ремонта и замены:

1. Ремонт трубопровода тепловой сети Ø 273 мм от пересечения ул. Азина и ул. Советская до ТК306 по ул. Советская, 26.

2. Ремонт трубопровода ГВС Ø159/108 от пересечения ул. Азина и ул. Советская до ТК306 по ул. Советская, 26.

3. Ремонт участка тепловых сетей к жилым домам № 318а по ул. Ленина до № 2 по ул. Полевая (ТК342).

4. Ремонт трубопровода тепловой сети Ø 219мм от ТК17 до ТК6 у МКД по ул. Школьная, 47 протяженностью 104м.

5. Замена участка теплотрассы от ТК40 к жилому дому по ул. Урицкого, 55 протяженностью 80м.

6. Замена трубопровода тепловой сети Ø 219мм и трубопровода ГВС  Ø 108/76 мм от ТК268 до 273 по ул. Пароходная, 16-20 протяженностью 324м.

7. Реконструкция тепловой сети от котельной по улице Кооперативная, 1 в г. Вятские Поляны:

- МКД Строительная,7а,9; с рек. ТК;

- МКД Дружбы 6,7,8, Строительная, 5, Дружбы 1,3, с рек. ТК;

- МКД Дружбы, 9 д/с, Кооп,2, Тойменка, 38,40.

8. Замена участка теплосети Ду100 протяженностью 50 м. по улице Ленина,323 до ул. Профсоюзная, 2.

9. Замена участка теплотрассы Ду150 от ТК 58 до ТК 184 протяженностью 804 м от Урицкого,35 до Урицкого,62.

10. Замена теплотрассы Ду100 от ТК-64 до ТК-65 протяженностью 72м.

11. Замена участка теплотрассы Ду250 от ТК223 до ТК232 по ул. Первомайская,84 протяженностью 91м.

12. Замена теплотрассы Ду250 от ТК-305 до ТК-306 протяженностью 35м.

13. Замена теплотрассы Ду150 от ТК-297 до ТК-300 протяженностью 105м.

14. Замена теплотрассы Ду150 от ТК-295 до ТК-297 протяженностью 29м.

15. Замена теплотрассы Ду150 от ТК-300 до ТК-302 протяженностью 96м.

17. Замена теплотрассы Ду100 от ТК-268 до ТК-270а протяженностью 275м.

18. Замена теплотрассы Ду100 от ТК-278 до ТК-273 протяженностью 65м.

19. Замена теплотрассы Ду125 от ТК-272 до ТК-274 протяженностью 65м.

20. Замена теплотрассы Ду200 от ТК-268 до ТК-275 протяженностью 110м.

21. Замена теплотрассы Ду150 от ТК-90 до ТК-91 протяженностью 60м.

22. Замена теплотрассы Ду100 от ТК-93 до ул. Кирова, 14 протяженностью 213м.

23. Замена теплотрассы Ду250 от ТК-2 до ТК-3 протяженностью 106м.

24. Замена теплотрассы Ду150 от ТК-4 до ТК-23 протяженностью 170м.

25. Замена теплотрассы Ду150 от ТК-89 до ТК-90 протяженностью 20м.

26. Замена теплотрассы Ду150 от ТК-89 до ТК-93 протяженностью 127м.

27. Замена теплотрассы Ду150 от ТК-182 до ТК-182* протяженностью 116м.

28. Замена теплотрассы Ду250 от ТК-257 до ТК-214 протяженностью 88м.

29. Замена теплотрассы Ду150 от ТК-224 до ТК-220 протяженностью 472м.

30. Ремонт трубопровода тепловой сети Ø425 мм от газона (перед зд. Ленина, 83) через дорогу по ул. Ленина до ТК241 по ул. Урицкого протяженностью 100м.

31. Замена теплотрассы Ду400 от ТК-233 до ТК-242 протяженностью 254м.

32. Замена теплотрассы Ду200 от ТК-145* до ТК-168* протяженностью 103м.

33. Замена теплотрассы Ду200 от ТК-236 до ТК-234 протяженностью 224м.

34. Замена теплотрасс протяженностью 10,8 км с современной теплоизоляцией.

- Предложение по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка | Диаметр условный (Ду) трубопроводов на участках мм |  | Длина участка (трассы) м |  | Способ прокладки | Год прокладки | Техническое перевооружение тепловых сетей | Адрес местонахождения | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратка | подающая | обратка |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Котельная по ул. Тойменка, 8е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия «Крупская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От поворота в цех 21 до МКД №11 по ул. Крупская | 150 | 150 | 262 | 262 | надземная | 1991 | Заменить изоляцию и ГВС |  | До 2036 |
| 2 | От поворота в цех 21 до МКД №11 по ул. Крупская | 200 | 200 | 262 | 262 | надземная | 1991 | Заменить изоляцию теплотрассы |  | До 2036 |
| Квартал «Азинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | От ТК 236 до ТК 235 | 200 | 200 | 40 | 40 | канальная | 1988 | Заменить теплотрассу | от Урицкого 3 до Ленина 118 | До 2036 |
| 4 | От перекачки до ТК 239 | 400 | 400 | 100 | 100 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | от Перекачки до Ленина 135 (АБК) | До 2036 |
| 5 | От ТК 241 до ТК 242 | 400 | 400 | 54 | 54 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | Ленина 114 (по дороге Урицкого) | До 2036 |
| 6 | От ТК 242 до ТК 233 | 400 | 400 | 200 | 200 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | Ленина 114 (по дороге Урицкого) | До 2036 |
| Квартал «Ленинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | От ЦТП до ТК 246 | 150 | 150 | 75 | 75 | канальная | 1992 | Заменить теплотрассу | от ЦТП до дороги Урицкого | До 2036 |
| 8 | От ЦТП до ТК 246 | 250 | 250 | 75 | 75 | канальная | 1992 | Заменить теплотрассу | от ЦТП до дороги Урицкого | До 2036 |
| 9 | От ТК 246 до ТК 245 | 250 | 250 | 100 | 100 | канальная | 1991 | Заменить теплотрассу |  | До 2036 |
| 10 | От ТК 245 до ТК 244 | 250 | 250 | 100 | 100 | канальная | 1991 | Заменить теплотрассу |  | До 2036 |
| 11 | От ТК 244 до ТК 243 | 250 | 250 | 65 | 65 | канальная | 1991 | Заменить теплотрассу |  | До 2036 |
| В территории ООО «Нортех» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | От котельной до воздушки | 800 | 800 | 16,3 | 16,3 | канальная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 13 | От котельной до ГРУ | 800 | 800 | 552,8 | 552,8 | надземная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 14 | От ГРУ до цеха № 6 | 700 | 700 | 257,2 | 257,2 | надземная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 15 | От цеха №6 через дорогу | 700 | 700 | 23,3 | 23,3 | надземная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 16 | От воздушки до корпуса 24 | 100 | 100 | 63 | 63 | надземная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 17 | От цеха 13 до цеха 3 | 400 | 400 | 217,9 | 217,9 | надземная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 18 | От цеха 13 до цеха 17 | 150 | 150 | 28,4 | 28,4 | надземная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 19 | От воздушки до цеха 26 | 200 | 200 | 19,9 | 19,9 | надземная | 1991 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 20 | От воздушки до корпуса 21 | 125 | 125 | 74,7 | 74,7 | надземная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 21 | Воздушка вдоль корпуса 21 | 100 | 100 | 140 | 140 | надземная | 1987 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 22 | От воздушки до цеха № 3 | 150 | 150 | 61,8 | 61,8 | надземная | 1975 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 23 | От цеха № 8 до цеха № 19 | 150 | 150 | 98,2 | 98,2 | надземная | 1988 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 24 | От цеха № 17 до склада | 100 | 100 | 13,1 | 13,1 | надземная | 1987 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 25 | От отд.41 до цеха №19 (энергоблок) | 100 | 100 | 123 | 123 | надземная | 1987 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 26 | От ГРУ до отд. 41 | 400 | 400 | 154,9 | 154,9 | надземная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 27 | От отд. 41 до отд. 36 | 400 | 400 | 35,1 | 35,1 | надземная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 28 | От отд. 36 до пресспакета | 200 | 200 | 187,8 | 187,8 | надземная | 1984 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 29 | От цеха № 2 до ТК 218 | 250 | 250 | 85,4 | 85,4 | надземная | 1984 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 30 | От цеха № 6 до ТК 320 | 150 | 150 | 66,8 | 66,8 | надземная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 31 | От цеха № 12 до цеха № 6 | 200 | 200 | 120 | 120 | надземная | 1971 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 32 | От цеха № 6 до цеха № 14 | 500 | 500 | 289,5 | 289,5 | надземная | 1971 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 33 | От цеха № 14 до АБК | 400 | 400 | 295,9 | 295,9 | надземная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 34 | От воздушки до цеха № 11 | 250 | 250 | 30 | 30 | надземная | 1991 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 35 | От воздушки до цеха № 71 | 150 | 150 | 60 | 60 | надземная | 1971 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 36 | От цеха № 13 до цеха № 24 | 150 | 150 | 105 | 105 | надземная | 1982 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 37 | От цеха №12 до Молот-Техстрой | 150 | 150 | 96,9 | 96,9 | надземная | 1982 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 38 | От котельной до забора | 300 | 300 | 102,3 | 102,3 | надземная | 1981 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 39 | От ТК 320 до заводоуправления | 100 | 100 | 34,5 | 34,5 | надземная | 1983 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 40 | От цеха № 6 до цеха № 2 | 350 | 350 | 200,8 | 200,8 | надземная | 1991 | Заменить изоляцию |  | До 2036 |
| 41 | От котельной до склада От склада до цеха 70 | 500 400 | 500 400 | 87 1299 | 87 1299 | надземная | 2012 2012 | Капитальный ремонт | новая линия | До 2036 |
| II. Котельная по ул. Азина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | От ТК 300 до ТК 298 | 150 | 150 | 69 | 69 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | Больничная 20 до Больничная 17 | До 2036 |
| 43 | От ТК 298 до ТК 297 | 150 | 150 | 52 | 52 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | Больничная 17 до Больничная 3 | До 2036 |
| 44 | От ТК 293 до ТК 295 | 100 | 100 | 91 | 91 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | Больничная 1 до Азина 2 | До 2036 |
| 45 | От ТК 295 до ТК 297 | 150 | 150 | 61 | 61 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | Перевозная 21 до Больничная 3 | До 2036 |
| 46 | От ТК 293 до ТК 294 | 65 | 65 | 42 | 42 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | Азина 2 до Азина 1 | До 2036 |
| 47 | От ТК 302 до ТК 300 | 150 | 150 | 96 | 96 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | Больничная 20 до больницы | До 2036 |
| 48 | От ТК 283 до ТК 283а | 50 | 50 | 10 | 10 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | Азина 10 до Универмага | До 2036 |
| 49 | От ТК 284 до ТК 285 | 150 | 150 | 39 | 39 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу |  | До 2036 |
| 50 | От котельной ТК 278 доТК268 | 250 | 250 | 147 | 147 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | котельная до Азина 10 | До 2036 |
| 51 | От ТК 268 до ТК 267 | 150 | 150 | 10 | 10 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | котельная до Пароходная 10 | До 2036 |
| 52 | От ТК 267 до Азина 17 | 100 | 100 | 130 | 130 | надземная | 1987 | Заменить теплотрассу |  | До 2036 |
| 53 | От ТК 268 до ТК 269 и ТК 271 (военкомат) | 100 | 100 | 446 | 446 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | Пароходная 14 до Военкомата | До 2036 |
| 54 | От ТК 268 до ТК 274 | 200 | 200 | 110 | 110 | канальная | 1989 | Заменить теплотрассу | Пароходная 14 до АТС | До 2036 |
| 55 | От ТК 274 до ТК 274а | 150 | 150 | 56 | 56 | канальная | 1989 | Заменить теплотрассу | АТС до Азина 18 | До 2036 |
| 56 | От ТК 274а до ТК 275 | 150 | 150 | 85 | 85 | канальная | 1983 | Заменить теплотрассу | Азина 18 по дороге | До 2036 |
| 57 | От ТК 272 до ТК 271 | 80 | 80 | 45 | 45 | канальная | 1989 | Заменить теплотрассу | Азина 13/15 до д/сада | До 2036 |
| 58 | От ТК 273 до ТК 272 | 125 | 125 | 84 | 84 | канальная | 1989 | Заменить теплотрассу | Азина 13/15 | До 2036 |
| 59 | От ТК 275 до ТК 275а | 100 | 100 | 196 | 196 | канальная | 1987 | Заменить теплотрассу | Азина 19/25 (дорога) | До 2036 |
| 60 | От котельной до ТК 305 | 250 | 250 | 240 | 240 | канальная | 1983 | Заменить теплотрассу |  | До 2036 |
| 61 | От ТК 305 до ТК 306 | 250 | 250 | 70 | 70 | канальная | 1983 | Заменить теплотрассу | Советская 29 до Советская 26 | До 2036 |
| 62 | От ТК 306 до ТК 307 | 200 | 200 | 52 | 52 | канальная | 1983 | Заменить теплотрассу | Советская 26 до Советская 24 | До 2036 |
| 63 | От ТК 307 до ТК 308 | 100 | 100 | 20 | 20 | канальная | 1983 | Заменить теплотрассу | Советская 24 до Советская 26 | До 2036 |
| 64 | От ТК 306, 291,311 до ТК 312 | 150 | 150 | 791 | 791 | канальная | 1983 | Заменить теплотрассу | Советская 51 | До 2036 |
| 65 | От ТК 311 до Советской 51 | 100 | 100 | 35 | 35 | канальная | 1983 | Заменить теплотрассу |  | До 2036 |
| 66 | От ТК 287,288 до ТК 290 | 100 | 100 | 110 | 110 | канальная | 1983 | Заменить теплотрассу | Школьная 1 до ул. Советская | До 2036 |
| 67 | От ТК 312 до ТК 313 | 100 | 100 | 44 | 44 | канальная | 1983 | Заменить теплотрассу | Ветлечебница | До 2036 |
| 68 | От ТК 313 до Маяковского 2а | 50 | 50 | 55 | 55 | канальная | 1983 | Заменить теплотрассу | Маяковского 2а | До 2036 |
| 69 | От ТК 302 до ТК 303 | 80 | 80 | 80 | 80 | надземная | 1982 | Заменить теплотрассу |  | До 2036 |
| 70 | От ТК 302 до Т А | 80 | 80 | 39 | 39 | надземная | 1982 | Заменить теплотрассу |  | До 2036 |
| III. Котельная по ул. Гагарина,12а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | От ТК 42 до ТК 205 | 150 | 150 | 65 | 65 | канальная | 1960 | Заменить теплотрассу | по улице Мира | До 2036 |
| 72 | От ТК 205 до ТК 43 | 100 | 100 | 30 | 30 | канальная | 1960 | Заменить теплотрассу | по улице Мира | До 2036 |
| 73 | От ТК 43 до ТК 44 | 100 | 100 | 20 | 20 | канальная | 1960 | Заменить теплотрассу | по улице Мира | До 2036 |
| 74 | От ТК 180 до ТК 181 | 150 | 150 | 18 | 18 | канальная | 1984 | Заменить теплотрассу | Урицкого 45 до Урицкого 47 | До 2036 |
| 75 | От ТК 181 до ТК 182 | 150 | 150 | 47 | 47 | канальная | 1984 | Заменить теплотрассу | Урицкого 47 | До 2036 |
| 76 | От ТК 182 до ТК 182а | 150 | 150 | 116 | 116 | канальная | 1984 | Заменить теплотрассу | Урицкого 47 до Урицкого 49 | До 2036 |
| 77 | От ТК 182а до ТК 59 | 150 | 150 | 119 | 119 | канальная | 1984 | Заменить теплотрассу | Урицкого 49 | До 2036 |
| 78 | От ТК 59 до ТК 58 | 100 | 100 | 26 | 26 | канальная | 1984 | Заменить теплотрассу | Урицкого 49 до Урицкого 56 (через дорогу) | До 2036 |
| 79 | От ТК 58 до ТК 184 Урицкого 62а | 100 | 100 | 120 | 120 | канальная | 1984 | Заменить теплотрассу | Урицкого 56 до Урицкого 62 | До 2036 |
| МРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | От ТК 50 до ТК 200 | 250 | 250 | 51 | 51 | канальная | 1981 | Заменить теплотрассу | МРЦ 6 до перекрёстка Шорина | До 2036 |
| 81 | От ТК 200 до ТК 60 | 250 | 250 | 16 | 16 | канальная | 1981 | Заменить теплотрассу | Перекрёсток Шорина | До 2036 |
| 82 | От ТК 61 до ТК 201 | 250 | 250 | 56 | 56 | канальная | 1981 | Заменить теплотрассу | Гагарина 30 | До 2036 |
| 83 | От ТК 201 до ТК 189 | 250 | 250 | 50 | 50 | канальная | 1981 | Заменить теплотрассу | Гагарина 30 | До 2036 |
| 84 | От ТК 187 до ТК188 | 150 | 150 | 95 | 95 | канальная | 1981 | Заменить теплотрассу | Урицкого 70 до Урицкого 72 | До 2036 |
| 85 | От ТК189 до ТК194 | 150 | 150 | 36 | 36 | канальная | 1981 | Заменить теплотрассу | Гагарина, 30 до Гагарина, 32 | До 2036 |
| 86 | Реконструкция теплотрасс от котельных по улицам Советская, 97, Кооперативная, 7а, Энергетиков, 13, Тойменка, 3а, Лермонтова, 2, Вокзальная, 3, Кооперативная, 1. | 25-150 | 25-150 |  |  | надземная, подземная, канальная, безканальная |  | Определить перед началом работ |  | До 2036 |

Глава 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год (факт) | 2025 год | 2026 год | 2027-2036г. |
| Котельная по ул. Азина,9а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел марки «Термотехник ТТ100» мощностью 3МВт на котельной по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 24 000,0 |
| 2 | Замена существующей кирпичной дымовой трубы фермового типа высотой до 30м с тремя теплоизолированными дымоходами на котельной по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны: - проектирование; - строительство. | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 1500,0 24 500,0 |
| 3 | Техническое перевооружение коллекторов системы теплоснабжения с насосной группой на котельной по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 10 000,0 |
| Котельная по ул. Гагарина,12а |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка водогрейного котла «Термотехник ТТ100» мощностью 4,2МВт на котельной по ул. Гагарина, 12а г. Вятские Поляны: | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 30 000,0 |
| 5 | Замена водогрейного котла КВГМ-10 инв. №2119; 1975г.в. на водогрейный котел «Термотехник ТТ100» мощностью 12 МВт на котельной по ул. Гагарина, 12а г. Вятские Поляны: | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 60 000,0 |
| Котельная по ул. Тойменка,8е |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство новой котельной на площадке промышленной котельной №2 мощностью 57 МВт на котельной по ул. Тойменка, 8е г. Вятские Поляны: - проектирование; - строительство. | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 23 248,416 | 380 365,316 |
| Котельная по ул. Ленина (взамен котельной по ул. Ленина, 333) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация котельной на газообразном топливе с заменой котлов теплопроизводительностью 1,81 МВт/час (0,31 МВт/час- 1шт., 1,5 МВт/час - 1 шт.) на площадке котельной, расположенной по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина,333, в том числе: - строительство. | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  | 207,6 | 7800,0 | 15 275,00 |
| Котельная по ул. Советская, 97 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция котельной по ул. Советская, 97 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 17493,13 |
| Котельная по ул. Кооперативная, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкции котельных по ул. Кооперативная, 1 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 18809,64 |
| Котельная по ул. Энергетиков, 13 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкции котельных по ул. Энергетиков, 13 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 8093,45 |
| Котельная по ул. Лермонтова, 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкции котельных по ул. Лермонтова, 2 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 22633,63 |
| Котельная по ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство нового источника теплоснабжения для МКОУ СОШ № 5 взамен угольной котельной по ул. Вокзальная, 3. | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 10 000,0 | 12000,0-15000,0 |
| 13 | Строительство блочной газовой котельной МКДОУ детский сад №8 «Паровозик» по ул. Дзержинского, 74а в г. Вятские Поляны с подключением к ней жилых домов по ул. Дзержинского, 88 и 88а. | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК | 18 183,5 | 5 278,4 |  |  |
| Центральные тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Техническое перевооружение ЦТП №4, ЦТП №7, ЦТП №8 и ЦТП №9 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 48 000,0 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена трубопровода тепловой сети ø159 от ТК41 до ТК48 по ул. Гагарина, 11 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК | 213,0 |  |  |  |
| 16 | Прокладка трубопровода тепловой сети Ø 273мм, Ø 219мм от поворота тепловой сети до ТК157а, от ТК157а до ТК157 у МКД № 141 по ул. Ленина протяженностью 94м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК | 1 273,9 |  |  |  |
| 17 | Замена теплотрассы Ду50 от ТК-260 до ул. Азина, 50 протяженностью 40м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК | 57,69 |  |  | 943,584 |
| 18 | Замена теплотрассы Ду100 от ТК-54 до ул. Урицкого, 55 протяженностью 64м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК | 167,47 |  |  | 1 822,42 |
| 19 | Ремонт участка теплотрассы Ду100 во дворе дома по ул. Шорина, 24 протяженностью 90м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  | 139,6 |  |  |
| 20 | Замена участка теплотрассы Ду150 у социального фонда протяженностью 120м. | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  | 2 000,0 |  |  |
| 21 | Замена магистральной теплотрассы Ду250 по ул. Первомайской от ТК233 до ЦТП протяженностью 186м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  | 6 776,0 |  |  |
| 22 | Ремонт трубопровода тепловой сети Ø 273 мм от пересечения ул. Азина и ул. Советская до ТК306 по ул. Советская, 26 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 4161,0 |  |
| 23 | Ремонт трубопровода тепловой сети Ø89мм, ГВС Ø57мм от ТК3 до здания инфекц. Отд. КОГБУЗ ВПЦРБ по ул. Лермонтова,2 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 373,86 |  |
| 24 | Ремонт участка теплотрассы к жилому дому №110 по ул. Пароходная | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 1441,82 |  |
| 25 | Ремонт трубопровода тепловой сети Ø76мм, ГВС Ø57/40мм от ТК-5 до ТК-6 по ул. Совесткая, 84 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 538,24 |  |
| 26 | Ремонт трубопровода тепловой сети Ø425 мм от газона (перед зд. Ленина, 83) через дорогу по ул. Ленина до ТК241 по ул. Урицкого | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 3770,0 |  |
| 27 | Ремонт трубопровода ГВС Ø159/108 от пересечения ул. Азина и ул. Советская до ТК306 по ул. Советская, 26 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 2073,2 |  |
| 28 | Ремонт трубопровода тепловой сети Ø 273 мм от пересечения ул. Азина и ул. Советская до ТК306 по ул. Советская, 26 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 4160,3 |  |
| 29 | Ремонт участка тепловых сетей к жилым домам № 318а по ул. Ленина до № 2 по ул. Полевая (ТК342) | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 614,0 |  |
| 30 | Ремонт трубопровода тепловой сети Ø 219мм от ТК17 до ТК6 у МКД по ул. Школьная, 47 протяженностью 104м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 2064,0 |  |
| 31 | Замена участка теплотрассы от ТК40 к жилому дому по ул. Урицкого, 55 протяженностью 80м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 1256,0 |  |
| 32 | Замена трубопровода тепловой сети Ø 219мм и трубопровода ГВС Ø 108/76 мм от ТК268 до 273 по ул. Пароходная, 16-20 протяженностью 324м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  | 2234,108 |  |
| 33 | Реконструкция тепловой сети от котельной по улице Кооперативная, 1 в г. Вятские Поляны: - МКД Строительная,7а,9; с рек. ТК; - МКД Дружбы 6,7,8, Строительная, 5, Дружбы 1,3, с рек. ТК; - МКД Дружбы, 9 д/с, Кооп,2, Тойменка, 38,40. | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 10005,7 |
| 34 | Замена участка теплосети Ду100 протяженностью 50 м. по улице Ленина,323 до ул. Профсоюзная,2 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 750,00 |
| 35 | Замена участка теплотрассы Ду150 от ТК 58 до ТК 184 протяженностью 804 м от Урицкого,35 до Урицкого,62 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 5 000,00 |
| 36 | Замена теплотрассы Ду100 от ТК-64 до ТК-65 протяженностью 72м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 2 050,22 |
| 37 | Замена участка теплотрассы Ду250 от ТК223 до ТК232 по ул. Первомайская,84 протяженностью 91м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 1633,8 |
| 38 | Ремонт трубопровода тепловой сети Ø89мм, ГВС Ø57мм от ТК3 до здания инфекц. Отд. КОГБУЗ ВПЦРБ по ул. Лермонтова,2 | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  |  |
| 39 | Замена теплотрассы Ду250 от ТК-305 до ТК-306 протяженностью 35м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 1 685,36 |
| 40 | Замена теплотрассы Ду150 от ТК-297 до ТК-300 протяженностью 105м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 3 506,4 |
| 41 | Замена теплотрассы Ду150 от ТК-295 до ТК-297 протяженностью 29м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 968,43 |
| 42 | Замена теплотрассы Ду150 от ТК-300 до ТК-302 протяженностью 96м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 3 205,85 |
| 43 | Замена теплотрассы Ду100 от ТК-268 до ТК-270а протяженностью 275м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 7 830,72 |
| 44 | Замена теплотрассы Ду100 от ТК-278 до ТК-273 протяженностью 65м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 1 533,32 |
| 45 | Замена теплотрассы Ду125 от ТК-272 до ТК-274 протяженностью 65м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 3 477,50 |
| 46 | Замена теплотрассы Ду200 от ТК-268 до ТК-275 протяженностью 110м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 4 299,34 |
| 47 | Замена теплотрассы Ду150 от ТК-90 до ТК-91 протяженностью 60м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 2 003,66 |
| 48 | Замена теплотрассы Ду100 от ТК-93 до ул. Кирова, 14 протяженностью 213м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 6 065,26 |
| 49 | Замена теплотрассы Ду250 от ТК-2 до ТК-3 протяженностью 106м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 5 104,23 |
| 50 | Замена теплотрассы Ду150 от ТК-4 до ТК-23 протяженностью 170м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 5 677,04 |
| 51 | Замена теплотрассы Ду150 от ТК-89 до ТК-90 протяженностью 20м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 667,88 |
| 52 | Замена теплотрассы Ду150 от ТК-89 до ТК-93 протяженностью 127м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 4 241,08 |
| 53 | Замена теплотрассы Ду150 от ТК-182 до ТК-182* протяженностью 116м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 3 873,74 |
| 54 | Замена теплотрассы Ду250 от ТК-257 до ТК-214 протяженностью 88м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 4 237,476 |
| 55 | Замена теплотрассы Ду150 от ТК-224 до ТК-220 протяженностью 472м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 15 762,13 |
| 56 | Замена теплотрассы Ду400 от ТК-233 до ТК-242 протяженностью 254м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 17 785,038 |
| 57 | Замена теплотрассы Ду200 от ТК-145* до ТК-168* протяженностью 103м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 4 028,74 |
| 58 | Замена теплотрассы Ду200 от ТК-236 до ТК-234 протяженностью 224м | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 9 105,202 |
| 59 | Замена теплотрасс протяженностью 10,8 км с современной теплоизоляцией | Областной бюджет Городской бюджет Софинансирование ОКК |  |  |  | 427 848,97 |
|  | ИТОГО |  | 19 895,56 | 14 401,6 | 63 734,944 | 1 215 784,256 |

Требуется до 2036 года инвестиций на общую сумму ‬ 1 293 920,8 тыс. руб. (без 2024 г.).‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Глава 6. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией города Вятские Поляны (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

    - В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченный орган вправе:

-  определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1.Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

      - Владение на праве аренды, концессионного соглашения и собственности источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

      - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

    - ООО «Теплоснаб» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» г. Вятские Поляны согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации города Вятские Поляны предприятиям ООО «Теплоснаб» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» (распоряжение администрации города Вятские Поляны Кировской области 21.01.2025 №118).

Разработчик Схемы

Главный инженер                                                                          А. М. Хазиахметов

ООО «Теплоснаб»